DROMACC Maciej Białoszewski

01-949 Warszawa, ul. Kasprowicza 119A/142

|  | PRZEDMIAR ROBÓT (branża elektryczna) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

| 45231400-9 |  | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | Łącznik pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej w Płocku |
| INWESTOR | : | Gmina - Miasto Płock. |
| ADRES INWESTORA | : | 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1 |
| BRANŻA | : | ELEKTRYCZNA |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | kosztorysant: Mariusz Krukowski |
| --- | --- | --- |
| SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR | : | projektant: mgr. inż. Maciej Białoszewski |
| DATA OPRACOWANIA | : | 29.10.2014 |

| Data opracowania 29.10.2014 |  |  |
| --- | --- | --- |

Ogólna charakterystyka obiektu

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia pomiędzy ul. Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej zgodnie z warunkami technicznymi nr EOŚ-2559/RDRU-14/MB/2014 z dnia 03.07.2014 wyda-nymi przez Energa Oświetlanie Sp. z o.o. oraz warunkami nr MZD-DI.4202.28.2014.CP wydanymi przez Urząd Miasta Płock z dnia 11.04.2014.

Ze względu na budowę sięgacza pomiędzy ul. Lokalną a ulicą Kątową przewiduje się zaprojektowanie na w/w odcinku ulicy nowych słupów oświetleniowych wraz oprawami oraz podłączenie do istniejącej szafy oświetleniowej SO-181-13 służącej do zasilania oraz sterowania oświetleniem ulicy zlokalizowanej przy ul. Harcerskiej. Przewidziano słupy aluminiowe, bezszwowe, stożkowe o powierzchni anodowanej okrągłe z ramieniem łukowym o długości wysięgu 1,5 m i wysokości wysięgnika 3,2 m; całkowita wysokość zawieszenia oprawy wynosi 8m np. typu SAL-8 wraz z ener-gooszczędnymi oprawami LED np. typu ZPSO ROSA 220535/3 Magnolia 72W 3500K. Na łączniku latarnia o nr L15 wykonana zostanie na słupie typu SAL-5 bez wysię-gnika na którym zostanie zamontowana oprawa oświetleniowa typu ZPSO ROSA 220535/3 Magnolia 72W 3500K bezpośrednio.

Dla projektowanego oświetlenia ulicy przyjęto następujące parametry techniczne wynikające z normy PEN-CEN/TR 13201-1 „Oświetlenie dróg. Część 1. Wybór klas oświetlenia”:

 Kategoria drogi - droga klasy dojazdowej o umiarkowanym ruchu pojazdów;

 Rozmieszczenie latarń – jednostronne;

 Odstęp między latarniami umieszczonymi jednostronnie – śr. co 25m-26m;

 Odległość słupa od krawężnika drogi od 2,0m,

 Rodzaj słupów – aluminiowe okrągłe o wysokości –8m oraz jeden słup 5m;

 Oprawy oświetleniowe – LED o mocy 72W;

 Kabel – YAKXsżo 5x25mm2 układany w wykopie bezpośrednio w gruncie lub w rurach ochronnych np. typu AROT DVK 110 w miejscach skrzyżowań z innymi sieciami, SRS 110 pod wjazdami i drogami.

03 kątowa el

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Nr spec.techn. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa publicznej drogi gminnej, klasy D – ulicy Kątowej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą w ramach zadania "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą" BUOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | D.07.00.00. Budowa oświetlenia ulicznego |  |  |  |  |
| 1 d.1 | D.07.07.01. | KNR 5-03II 0101-03 | Wykonanie pomiarów tras kablowych ( wg. rysunku) | kpl |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.0 |
| 2 d.1 | D.07.07.01. | KNR 5-03I 0101-01 | Wykonanie pomiarów lokalizacji słupów oświetleniowych | szt |  |  |
|  |  |  | 14 | szt | 14.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 14.0 |
| 3 d.1 | D.07.07.01. | KNNR 5 1402-01 | Wykopanie dołów jamistych o wymiarach 40x40x100cm pod fundamenty słupów i zagęszczenie gruntu pod fundamenty słupów | stanow. |  |  |
|  |  |  | 14 | stanow. | 14.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 14.0 |
| 4 d.1 | D.07.07.01. | KNNR 5 1007-02 | Posadowienie słupów oświetleniowych na fundamentach z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego. Słup aluminiowy, bezszwowe, stożkowy o powierzchni anodowanej okrągłej z ramieniem łukowym o długości wysięgu 1,5 m i wysokości wysięgnika 3,2 m; całkowita wysokość zawieszenia oprawy wynosi 8m np. typu SAL-8 WŁ 1/1,5/3,2/5, H=8m, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm. Fundament betonowy typu B-70, zabezpieczony farbą bitumiczną | kpl. |  |  |
|  |  |  | 13 | kpl. | 13.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.0 |
| 5 d.1 | D.07.07.01. | KNNR 5 1007-02 | Posadowienie słupów oświetleniowych na fundamentach z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego. Słup aluminiowy, bezszwowe, stożkowy o powierzchni anodowanej okrągłej; całkowita wysokość zawieszenia oprawy wynosi 5m np. typu SAL-5, H=5m, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm. Fundament betonowy typu B-50, zabezpieczony farbą bitumiczną | kpl. |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl. | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.0 |
| 6 d.1 | D.07.07.01. | KNNR 5 0701-05 | Wykopy pod kable energetyczne oświetleniowe ( głębokśćxszerokość: 60x20) | m3 |  |  |
|  |  |  | 0.6*0.2*516 | m3 | 61.9 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 61.9 |
| 7 d.1 | D.07.07.01. | KNNR 5 0706-02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Nasypanie warstwy piasku o wymiarach 2x10x20 i długości 516m | m |  |  |
|  |  |  | 516 | m | 516.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 516.0 |
| 8 d.1 | D.07.07.01. | KNNR 5 0707-04 | Ułożenie kabli energetycznych oświetleniowych - Linia kablowa YAKXsżo 5x25mm2 | m |  |  |
|  |  |  | 516 | m | 516.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 516.0 |
| 9 d.1 | D.07.07.01. | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur na kablach oświetleniowych - Rura DVK 110 ze złączkami, uszczelnieniem | m |  |  |
|  |  |  | 72 | m | 72.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 72.0 |
| 10 d.1 | D.07.07.01. | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur na kablach oświetleniowych - Rura SRS 110 ze złączkami, uszczelnieniem | m |  |  |
|  |  |  | 9 | m | 9.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 9.0 |
| 11 d.1 | D.07.07.01. | KNR 2-19 0219-01 | Ułożenie folii koloru niebieskiego - 200mm | m |  |  |
|  |  |  | 516 | m | 516.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 516.0 |
| 12 d.1 | D.07.07.01. | KNR 5-08 0608-07 | Ułożenie bednarki ocynkowanej w wykopie - Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 | m |  |  |
|  |  |  | 6 | m | 6.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.0 |
| 13 d.1 | D.07.07.01. | KNR 5-02 1305-01 | Montaż uziomów szpilkowych - Uziom taśmowo-szpilkowy stal ocynkowana fi 20mm ( głowica, pręty, złączki, grot, uchwyt do połączenia) | uziom |  |  |
|  |  |  | 2 | uziom | 2.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.0 |
| 14 d.1 | D.07.07.01. | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów kablowych z warstwowym zagęszczeniem gruntu | m3 |  |  |
|  |  |  | 61.9 | m3 | 61.9 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 61.9 |
| 15 d.1 | D-07.07.01 | KNNR 5 1003-04 | Montaż złącz kablowych oświetleniowych - Przewód YDY 3x2,5mm2 - dł. 126m | kpl.przew. |  |  |
|  |  |  | 14 | kpl.przew. | 14.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 14.0 |
| 16 d.1 | D-07.07.01 | KNNR 5 0717-06 | Rura BE 75 dł. 3m z uszczelnieniem | kpl |  |  |
|  |  |  | 2 | kpl | 2.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.0 |
| 17 d.1 | D.07.07.01. | KNNR 5 0603-07 | Podłączenie bednarki ocynkowanej do słupów | kpl |  |  |
|  |  |  | 2 | kpl | 2.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.0 |
| 18 d.1 | D-07.07.01 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych - Wysięgnik WŁ 1/1,5/3,2/5 | szt. |  |  |
|  |  |  | 13 | szt. | 13.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.0 |
| 19 d.1 | D-07.07.01 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach - LED 72W 3500K | szt. |  |  |
|  |  |  | 15 | szt. | 15.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 15.0 |
| 20 d.1 | D.07.07.01. | KNR-W 5-10 0508-07 | Montaż muf kablowych końcowych - EPKE 0044 | szt. |  |  |
|  |  |  | 2 | szt. | 2.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.0 |
| 21 d.1 | D.07.07.01. | KNNR 5 1304-05 | pomiar rezystancji pętli zwarcia | kpl |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.0 |
| 22 d.1 | D.07.07.01. | KNNR 5 1304-03 | pomiar skuteczności ochrony przeciwpożarowej | kpl |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.0 |
| 23 d.1 | D.07.07.01. | KNNR 5 1301-02 | sprawdzenie zgodności faz i połączeń; | kpl |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.0 |
| 24 d.1 | D.07.07.01. | KNNR 5 1303-03 | pomiar rezystancji izolacji kabli; | kpl |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.0 |
| 25 d.1 | D.07.07.01. | KNNR 5 1304-01 | pomiar rezystancji uziomu; | kpl |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.0 |
| 26 d.1 | D.07.07.01. | KNR 13-21 0301-03 | pomiary luminancji i natężenia poziomego oświetlenia ulicy. | kpl.pom. |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl.pom. | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.0 |