| FAZA DOKUMENTACJI |  | SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA STE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, SIŁOWNI „POD CHMURKĄ”, ALEJEK WRAZ Z zewnętrzną instalacja oświetleniową, MAŁEJ ARCHITEKTURY wRAZ z ZAGOSPODAROWANIem TERENU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NR DZIAŁEK: |  | PŁOCK, UL. ŹRÓDLANA 31 Działki nr: 743 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INWESTOR: |  | GMINA – MIASTO PŁOCK, ul. Stary Rynek 1, Płock |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIURO PROJEKTÓW: |  | APA ARCHES sp. z o.o. sp.k. ul. Jawornicka 8/229 60-161 Poznań, tel./fax: 0-61 8621 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOM II: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRANŻA | STANOWISKO |  | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |  |  |  |  |  |
| architektura | generalny projektant |  | Mgr inż. arch. Magdalena Jarczykowska | 7131/13/P/2004 projektowanie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje elektryczne | projektant |  | Mgr inż. Kazimierz Ciślak | 3/Pw/92 projektowanie w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji niskiego napięcia |  |  |  |  |  |  |

Poznań, 06.2017 r.

1.	Wstęp	2

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej.	2

1.2.	Zakres stosowania ST.	2

1.3.	Zakres robót objętych ST.	2

1.4.	Kody CPV wg. wspólnego słownika zamówień	2

2.	Materiały	2

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów.	2

2.2.	Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń.	2

3.	Sprzęt.	2

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.	2

3.2.	Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu.	2

4.	Transport.	2

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu.	2

4.2.	Szczegółowe wymagania dotyczące transportu.	2

5.	Wykonanie robót.	2

5.1.	Ogólne warunki wykonania robót.	2

5.2.	Szczegółowe zasady wykonania robót.	2

6.	Kontrola jakości robót.	2

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości.	2

6.2.	Szczegółowe zasady kontroli jakości.	2

7.	Obmiar robót.	2

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót.	2

7.2.	Szczegółowe zasady obmiaru robót.	2

8.	Odbiór robót.	2

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót.	2

8.2.	Szczegółowe zasady odbioru robót.	2

9.	PODSTAWA ROZLICZENIA robót.	2

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót.	2

9.2.	Zasady rozliczenia i płatności	2

9.3.	Prace dodatkowe uwzględnione w wycenie	2

10.	Przepisy związane	2

# Wstęp

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych budowy boiska wielofunkcyjnego, siłowni „pod chmurką”, alejek wraz z zewnętrzną instalacją oświetleniową, małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w Płock, ul. Źródlana 31 działka nr 743.

## Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych ST.

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:

instalacja elektryczna zasilania

instalacja oświetlenia zewnętrznego

## Kody CPV wg. wspólnego słownika zamówień

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

# Materiały

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacja ogólna STE0.

## Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad niniejszej ST są:

przewód YDYżo 3x2,5 450/750V,

kable YAKXS5x25

przewód YLgYżo 16mm2

oprawy oświetleniowe,

aparaty zabezpieczające, łączeniowe, wyłączniki, rozłączniki,

elementy instalacji uziemiającej.

Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych. Wszystkie wskazania z nazwy wyborów użyte w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, czy dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych z zastrzeżeniem, że uwzględnione w wycenie produkty nie odbiegają jakością, standardem i parametrami technicznymi od założonych.

# Sprzęt.

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacja ogólna STE0.

## Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu.

Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji elektrycznych oraz drobnego sprzętu budowlanego.

# Transport.

## Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacja ogólna STE0.

## Szczegółowe wymagania dotyczące transportu.

Transport powinien zapewniać:

stabilność pozycji załadowywanych materiałów,

zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,

kontrolę załadunku i wyładunku,

Wszystkie kable przewozić w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, aby nie spowodować nadmiernego ich zginania i odkształcania od postaci, w której zostały one pakowane. Stosować zalecenia i wymagania producenta odnośnie transportu kabli. Kable i przewody w zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. Transport kabli i przewodów przeprowadzić w taki sposób by nie spowodować uszkodzenia izolacji żył miedzianych. Osprzęt elektryczny przewozić w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemożliwić wzajemne ich przesuwanie się. Wszystkie oprawy oświetleniowe bezwzględnie transportować w oryginalnych opakowaniach. Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie załadunku, transportu jak i wyładunku opraw oświetleniowych. Oprawy składać w pozycji poziomej w taki sposób by nie uszkodzić żadnych elementów. W szczególności należy zwrócić uwagę na transport opraw wyposażonych w elementy szklane tak by nie spowodować uszkodzeń powłoki lub stłuczeń. Elementy służące do montażu (uchwyty, montażowe kołki rozporowe, opaski kablowe itp. przewozić w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym.

# Wykonanie robót.

## Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacja ogólna STE0.

## Szczegółowe zasady wykonania robót.

Zasilanie elektryczne

Nowoprojektowaną linię kablową oświetlenia alejek zasilić poprzez słupowe rozłączniki bezpiecznikowe 20A oraz zabezpieczyć odgromnikami słupowymi warystorowymi z istniejącej elektroenergetycznej napowietrznej linii nN 0,4kV przy ul. Źródlanej i drugostronnie przy ul. Kalinowej. Kable na słupach nr 188 i 207 układać w rurach ochronnych osłonowych czarnych BE–75 wyprowadzonych minimum 3m nad gruntem, mocowanych na obejmach systemowych do słupów, odpornych na promieniowanie UV, koniec rury zabezpieczyć przed wnikaniem wody. Powyżej kabel układać na obejmach systemowych słupowo/kablowych.

Nowe odcinki oświetlenia alejek projektować kablem YAKXS5x25 0,6/1kV w układzie zamkniętym bez pozostawienia latarni na tzw. „promieniu”, dwustronnie zasilanym z podziałem zasilania wykonanym na słupie nr 207 podłączając kabel jedynie na zaciski rozłącznika bezpiecznikowego słupowego.

Zasilanie alejek spacerowych wykonać jako 3–fazowe podłączając się do istniejącego zasilania słupa krańcowego nr 188 pod linie w postaci zacisków systemowych. Słup 188 zasilany linią kablową ze stacji S1 12 30.

Instalacja elektryczna zasilania oświetlenia zewnętrznego.

Do projektowanych słupów oświetleniowych doprowadzić zasilanie kablami YAKXS5x25 zgodnie ze schematem. Kable układać na 10cm podsypce z piasku na głębokości 0,7m i przykryć 10cm piaskiem + 15cm ziemią rodzimą W miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi oraz pod drogami kable układać w przepustach AROT.

# Kontrola jakości robót.

## Ogólne zasady kontroli jakości.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacja ogólna STE0.

## Szczegółowe zasady kontroli jakości.

Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich elementów instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektową. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości oraz urządzeń i sposób ich wbudowania. W zależności od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlegają:

Zasilanie elektryczne.

Należy sprawdzić poprawność wykonania podłączenia poszczególnych obwodów pod zaciski. Ponadto oględzinom podlega część zewnętrzna z zabezpieczeniem ingerencji osób niepowołanych. Po zakończeniu prac związanych z montażem instalacji elektrycznej należy wykonać pomiary poszczególnych obwodów elektrycznych, selektywności zadziałania zabezpieczeń głównych jak i skuteczności zerowania.

Instalacja elektryczna zasilania oświetlenia zewnętrznego.

Należy sprawdzić poprawność rozmieszczenia jak i montażu opraw oświetleniowych w porównaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielkość natężenia oświetlenia na ciągach pieszych i drogach wewnętrznych objętych oświetleniem.

# Obmiar robót.

## Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacja ogólna STE0.

## Szczegółowe zasady obmiaru robót.

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

# Odbiór robót.

## Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacja ogólna STE0.

## Szczegółowe zasady odbioru robót.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich elementów instalacji elektrycznej, jak również poprawność działania całego systemu. W szczególności sprawdzić należy dobór i selektywność działania poszczególnych zabezpieczeń głównych oraz skuteczność wyłączania obwodów.

# PODSTAWA ROZLICZENIA robót.

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacja ogólna STE0.

## Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót montażowych przedmiotowych instalacji elektrycznych  może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

## Prace dodatkowe uwzględnione w wycenie

Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ww. uwzględniają:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej,

- likwidację stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.

# Przepisy związane

Uwzględniono następujące normy:

PN-B-06250 : 1998 – Beton zwykły.

PN-B-14501 : 1990 – Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.

PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania

PN-IEC 60364-4-443 – 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-IEC-60364-3 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.

PN-E-05204 : 1994 – Ochrona przed elektrycznością statyczną . Ochrona obiektów , instalacji i urządzeń. Wymagania.

PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

PN-IEC-60364-7-714 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-91-E-05010 : – Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budolanych.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Ustawa o Ochronie Osób i Mienia z 22 sierpnia 1997r., (Dz. U. z 1997 r., Nr 114, poz. 740)

Instrukcje producentów dotyczące montażu i układania kabli i przewodów elektroenergetycznych. Instrukcje montażowe oraz DTR dotyczące opraw oświetleniowych.

Instrukcje producentów dotyczące montażu i układania kabli i przewodów elektroenergetycznych. Instrukcje montażowe oraz DTR dotyczące opraw oświetleniowych.