|  | OBLICZENIA HYDRAULICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ZLEWNIA WSCHODNIA (BOROWICZKI I PARCELE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Węzły | Zlewnia rzeczywista |  |  |  | Σ F (ha) | F zred. (ha) | Σ F (ha) | Σ F zred.(ha) | Ψ | q | przepływ na | Φ | i | v | napełnienie |
|  | Ψ = 0,85 | Ψ = 0,50 | Ψ = 0,30 | Ψ = 0,15 | na odcinku | na odcinku | sumaryczne | sumaryczne | (n=6) | (l/s*ha) | odcinku (l/s) | przekrój (m) | Spadek (%) | (m/s) | (cm) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| do D3.132 | 0,10 | - | 1,19 | - | 1,29 | 0,44 | 1,29 | 0,44 | 0,95 | 77,0 | 32,8 | 0,315 | 0,4 | 1,08 | 14,4 |
| 3.132-3.126 | 0,20 | - | 1,44 | - | 1,64 | 0,60 | 2,93 | 1,04 | 0,84 | 77,0 | 67,3 | 0,35 | 0,5 | 1,40 | 16.0 |
| 3.126-3.125 | 0,06 | - | 0,39 | - | 0,45 | 0,17 | 3,38 | 1,21 | 0,81 | 77,0 | 75,5 | 0,35 | 0,5 | 1,54 | 17,4 |
| 3.143-3.125 | 0,20 | - | 1,88 | - | 2,08 | 0,79 | 2,08 | 0,79 | 0,88 | 77,0 | 53,5 | 0,315 | 0,5 | 1,31 | 18,8 |
| 3.125-3.123 | 0,10 | - | 0,66 | - | 0,76 | 0,28 | 6,22 | 2,28 | 0,74 | 77,0 | 129,9 | 0,40 | 0,5 | 1,68 | 23,2 |
| 3.136-3.123 | 0,20 | - | 1,54 | - | 1,74 | 0,63 | 1,74 | 0,63 | 0,91 | 77,0 | 44,1 | 0,315 | 0,6 | 1,52 | 16,0 |
| 3.80-3.123 | 0,26 | - | 1,13 | - | 1,39 | 0,56 | 9,37 | 3,47 | 0,69 | 77,0 | 184,4 | 0,50 | 0,5 | 1,58 | 28,0 |
| 3.112-3.106 | 0,36 | - | 1,51 | - | 1,87 | 0,75 | 1,87 | 0,75 | 0,90 | 77,0 | 52,0 | 0,315 | 1,0 | 1,56 | 12,6 |
| 3.117-3.114 | 0,29 | - | 0,97 | - | 1,26 | 0,54 | 1,26 | 0,54 | 0,96 | 77,0 | 39,9 | 0,315 | 0,6 | 1,22 | 14,8 |
| 3.114-3.106 | 0,16 | - | 0,68 | - | 0,84 | 0,34 | 2,10 | 0,88 | 0,88 | 77,0 | 59,6 | 0,315 | 0,8 | 1,54 | 16,4 |
| 3.106-3.98 | 0,04 | - | 0,28 | - | 0,32 | 0,12 | 4,29 | 1,75 | 0,79 | 77,0 | 106,4 | 0,35 | 0,5 | 1,55 | 21,0 |
| do 3.105 | 0,20 | - | 0,50 | - | 0,70 | 0,32 | 0,70 | 0,32 | 1,00 | 77,0 | 24,6 | 0,315 | 0,5 | 1,12 | 9,5 |
| 3.105-3.101 | 0,26 | - | 1,34 | - | 1,60 | 0,58 | 2,30 | 0,90 | 0,87 | 77,0 | 60,3 | 0,315 | 0,6 | 1,35 | 20,5 |
| 3.101-3.98 | 0,20 | - | 1,04 | - | 1,24 | 0,49 | 3,54 | 1,39 | 0,81 | 77,0 | 86,7 | 0,35 | 0,8 | 1,76 | 16,5 |
| 3.98-3.79 | 0,15 | - | 0,45 | - | 0,60 | 0,26 | 8,43 | 3,40 | 0,70 | 77,0 | 183,3 | 0,40 | 1,2 | 2,60 | 24,0 |
| do 3.87 | 0,48 | - | 1,67 | 1,80 | 3,95 | 1,18 | 3,90 | 1,18 | 0,80 | 77,0 | 72,7 | 0,35 | 0,5 | 1,42 | 18,0 |
| 3.87-3.82 | 0,23 | - | 1,67 | 0,35 | 2,25 | 0,75 | 6,20 | 1,93 | 0,74 | 77,0 | 110,0 | 0,35 | 0,8 | 1,74 | 16,4 |
| do 3.82 z lewej | 0,23 | - | 0,85 | - | 1,08 | 0,45 | 1,08 | 0,45 | 0,99 | 77,0 | 34,3 | 0,315 | 0,4 | 1,04 | 16,5 |
| 3.96-3.91 | 0,23 | - | 2,73 | - | 2,96 | 1,01 | 2,96 | 1,01 | 0,84 | 77,0 | 65,3 | 0,315 | 0,7 | 1,38 | 18,8 |
| 3.91-3.82 | 0,10 | - | 0,42 | - | 0,52 | 0,21 | 3,48 | 1,22 | 0,81 | 77,0 | 76,1 | 0,35 | 0,7 | 1,67 | 14,5 |
| 3.74-3.82 | 0,15 | - | 0,24 | - | 0,39 | 0,20 | 11,15 | 3,80 | 0,67 | 77,0 | 196,0 | 0,400 | 1,0 | 2,20 | 23,8 |
| do D3.80 | 1,98 | 2,96 | 12,66 | 5,38 | 22,94 | 7,72 | 22,94 | 7,72 | 0,6 | 96,0 | 444,7 | 0,60 | 0,6 | 2,52 | 37,8 |
| 3.79-3.80 | 0,07 | - | 0,13 | - | 0,20 | 0,10 | 32,53 | 11,29 | 0,56 | 96,0 | 607,0 | 0,70 | 0,8 | 2,86 | 38,4 |
| 3.74-3.79 | 0,50 | - | 2,16 | 0,64 | 3,30 | 1,17 | 44,26 | 15,86 | 0,53 | 96,0 | 806,9 | 0,80 | 0,5 | 2,63 | 48,0 |
| 3.20-3.74 | 0,19 | - | 1,28 | 0,30 | 1,77 | 0,58 | 57,18 | 20,24 | 0,51 | 96,0 | 990,9 | 0,80 | min. 2,0 | 4,70 | 32,0 |
| 3.16-3.20 | 0,15 | - | 0,54 | 0,51 | 1,20 | 0,37 | 58,38 | 20,61 | 0,51 | 96,0 | 1009,1 | 0,80 | 5,0 | 6,63 | 24,0 |
| 3.68-3.16 | 0,14 | - | 1,76 | - | 1,90 | 0,69 | 1,90 | 0,69 | 0,90 | 77,0 | 47,8 | 0,315 | 0,4 | 1,18 | 18,9 |
| 3.16-3.13 | 0,11 | - | 1,04 | - | 1,15 | 0,40 | 61,43 | 21,70 | 0,50 | 96,0 | 1041,6 | 0,80 | 1,8 | 5,00 | 42,4 |
| 3.62-3.13 | 0,11 | - | 0,89 | - | 1,00 | 0,36 | 1,00 | 0,36 | 1,00 | 77,0 | 27,7 | 0,315 | 0,4 | 1,02 | 12,6 |
| 3.11-3.13 | 0,12 | - | 0,78 | - | 0,90 | 0,34 | 63,33 | 22,40 | 0,50 | 96,0 | 1075,2 | 0,80 | 0,9 | 3,60 | 48,0 |
| 3.50-3.55 | 0,15 | - | 2,48 | 1,00 | 3,63 | 1,02 | 3,63 | 1,02 | 0,81 | 77,0 | 63,6 | 0,315 | 2,0 | 2,25 | 12,9 |
| 3.11-3.50 | 0,44 | - | 2,56 | 1,45 | 4,45 | 1,36 | 8,08 | 2,38 | 0,71 | 77,0 | 130,1 | 0,50 | 0,3 | 1,41 | 24,0 |
| 3.5-3.11 | 0,24 | - | 2,16 | - | 2,40 | 0,85 | 73,81 | 25,63 | 0,49 | 96,0 | 1205,6 | 0,80 | 0,7 | 3,24 | 56,0 |
| 3.5-3.38 | 0,66 | - | 5,22 | - | 5,88 | 2,13 | 5,88 | 2,13 | 0,88 | 77,0 | 144,3 | 0,40 | 0,4 | 1,54 | 26,4 |
| 3.2-3.5 | 0,90 | - | 3,99 | - | 4,89 | 1,11 | 84,58 | 29,72 | 0,48 | 96,0 | 1369,5 | 0,90 | 0,44 | 2,71 | 66,7 |
| K2-3.2 | 0,20 | - | 0,95 | - | 1,15 | 0,46 | 85,73 | 30,18 | 0,48 | 96,0 | 1390,7 | 0,90 | 0,44 | 2,69 | 68,5 |
| do D2.26 | 1,98 | - | 8,45 | 1,18 | 11,61 | 4,40 | 11,61 | 4,40 | 0,66 | 96,0 | 278,8 | 0,40 | 1,5 | 3,17 | 25,2 |
| 2.20-2.26 | 0,30 | - | 4,17 | - | 4,47 | 1,51 | 16,08 | 5,91 | 0,63 | 96,0 | 357,4 | 0,40 | 1,7 | 3,38 | 28,8 |
| 2.20-2.63 | 0,20 | - | 2,91 | - | 3,11 | 1,04 | 3,11 | 1,04 | 0,83 | 77,0 | 66,5 | 0,35 | 0,3 | 1,20 | 18,6 |
| 2.18-2.20 | 0,15 | - | 0,23 | 0,15 | 0,53 | 0,22 | 19,72 | 7,17 | 0,61 | 77,0 | 419,9 | 0,70 | 0,2 | 1,47 | 49,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.13-2.18 | 0,38 | - | 1,99 | 0,99 | 3,36 | 1,07 | 23,08 | 8,24 | 0,59 | 96,0 | 466,7 | 0,80 | 0,2 | 1,58 | 48,0 |
| 2.43-2.49 | 0,50 | - | 3,91 | 0,38 | 4,79 | 1,49 | 4,79 | 1,49 | 0,77 | 77,0 | 88,3 | 0,40 | min. 0,8 | 1,08 | 24,0 |
| 2.13-2.43 | 0,25 | - | 0,80 | - | 1,05 | 0,45 | 5,84 | 1,94 | 0,75 | 77,0 | 112,0 | 0,40 | 1,5 | 2,89 | 16,0 |
| 2.10-2.43 | 0,25 | - | 1,07 | - | 1,32 | 0,53 | 30,96 | 10,71 | 0,57 | 96,0 | 586,1 | 0,80 | 0,2 | 1,63 | 56,0 |
| 2.30-2.38 | 0,50 | - | 5,80 | 0,85 | 7,15 | 2,29 | 7,15 | 2,29 | 0,72 | 77,0 | 127,0 | 0,35 | 1,4 | 3,31 | 16,9 |
| 2.30-2.34 | 0,25 | - | 0,55 | - | 0,80 | 0,38 | 0,80 | 0,32 | 1,00 | 77,0 | 29,3 | 0,315 | 0,5 | 1,26 | 12,6 |
| 2.10-2.30 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,20 | 0,09 | 8,15 | 2,76 | 0,71 | 77,0 | 150,9 | 0,40 | 0,5 | 1,73 | 25,2 |
| 2.9-2.10 | 0,12 | - | 0,44 | - | 0,56 | 0,23 | 39,67 | 13,70 | 0,54 | 96,0 | 710,2 | 0,80 | 0,3 | 2,01 | 52,8 |
| 2.9-2.29 | 0,18 | - | 3,07 | - | 3,25 | 1,07 | 3,25 | 1,07 | 0,82 | 77,0 | 67,6 | 0,35 | 0,5 | 1,41 | 16,5 |
| 2.7.1-2.9 | 0,13 | - | 0,65 | - | 0,78 | 0,31 | 43,70 | 15,08 | 0,53 | 96,0 | 767,3 | 0,80 | 0,3 | 2,05 | 56,6 |
| 2.2-2.7.1 | 0,30 | - | 1,96 | - | 2,26 | 0,93 | 45,96 | 16,01 | 0,53 | 96,0 | 814,6 | 0,80 | 0,3 | 2,03 | 60,8 |
| K2-2.2 | 0,09 | - | 0,67 | - | 0,76 | 0,28 | 46,72 | 16,29 | 0,53 | 96,0 | 828,8 | 0,80 | 0,3 | 64,00 |  |
| do 4.17 | - | - | - | - | 12,94 | 5,05 | 12,94 | 5,05 | 0,65 | 96,0 | 315,1 | 0,40 | 1,5 | 3,23 | 28,0 |
| 4.17-4.21 | 1,48 | - | - | 0,67 | 2,15 | 1,36 | 2,15 | 1,36 | 0,88 | 77,0 | 92,1 | 0,40 | 0,5 | 1,72 | 18,0 |
| 4.9-4.17 | 0,70 | - | 2,89 | 0,10 | 3,69 | 1,48 | 18,78 | 7,89 | 0,61 | 96,0 | 462,0 | 0,60 | 0,45 | 2,13 | 43,8 |
| 4.35-4.40 | 0,90 | - | 7,46 | 0,39 | 8,75 | 3,06 | 8,75 | 3,06 | 0,70 | 77,0 | 164,9 | 0,50 | 0,3 | 1,49 | 27,5 |
| 4.9-4.35 | 0,20 | - | 1.03 | - | 1,23 | 0,48 | 9,98 | 3,54 | 0,68 | 77,0 | 185,4 | 0,50 | 0,3 | 1,50 | 32,0 |
| 4.3-4.9 | 1,50 | - | 3,96 | - | 5,46 | 2,46 | 34,22 | 13,89 | 0,56 | 96,0 | 746,7 | 0,80 | 0,26 | 1,90 | 60,0 |
| 4.3-4.4.25 | 0,20 | - | 0,82 | - | 1,02 | 0,42 | 1,02 | 0,42 | 1,00 | 96,0 | 40,3 | 0,315 | 0,8 | 1,36 | 12,6 |
| K2-4.3 | 0,60 | - | 2,79 | - | 3,39 | 1,35 | 38,63 | 15,66 | 0,55 | 96,0 | 826,8 | 0,80 | min. 0,5 | 1,91 | 60,0 |
| K2-K1 | 0,25 | - | 0,80 | - | 1,05 | 0,48 | 170,13 | 61,76 | 0,43 | 96,0 | 2549,5 | 1,20 | 0,4 | 3,09 | 87,0 |
| 1.18-1.21 | 0,15 | - | 0,57 | - | 0,72 | 0,30 | 0,72 | 0,30 | 1,00 | 77,0 | 23,1 | 0,315 | 0,5 | 0,96 | 11,2 |
| 1.18-1.54 | 0,35 | - | 3,33 | - | 3,68 | 1,30 | 3,68 | 1,30 | 0,81 | 77,0 | 81,1 | 0,35 | 0,4 | 1,39 | 20,0 |
| 1.14-1.18 | 0,16 | - | 0,92 | - | 1,08 | 0,41 | 5,48 | 2,01 | 0,75 | 77,0 | 116,1 | 0,40 | 0,3 | 1,34 | 25,2 |
| 1.14-1.51 | 0,20 | - | 1,32 | - | 1,52 | 0,57 | 1,52 | 0,57 | 0,93 | 77,0 | 40,8 | 0,35 | 0,5 | 1,36 | 12,0 |
| 1.07-1.14 | 0,30 | - | 3,53 | - | 3,83 | 1,31 | 10,83 | 3,98 | 0,67 | 96,0 | 256,0 | 0,50 | 0,3 | 1,54 | 37,5 |
| 1.07-1.44 | 0,35 | - | 1,75 | - | 2,10 | 0,82 | 2,10 | 0,82 | 0,88 | 96,0 | 69,3 | 0,35 | 0,5 | 1,42 | 15,1 |
| 1.4-1.7 | 0,45 | - | 2,80 | - | 3,25 | 1,22 | 16,18 | 6,02 | 0,63 | 96,0 | 364,0 | 0,60 | 0,3 | 1,69 | 43,2 |
| 1.4-1.36 | 0,22 | - | 1,40 | - | 1,62 | 0,61 | 1,62 | 0,61 | 0,92 | 77,0 | 43,2 | 0,315 |  | 1,20 | 15,8 |
| 1.3-1.4 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,20 | 0,09 | 18,00 | 6,72 | 0,62 | 96,0 | 400,0 | 0,70 | 0,23 | 1,61 | 44,0 |
| 1.25-1.30 | 0,35 | - | 1,42 | - | 1,77 | 0,72 | 1,77 | 0,72 | 0,91 | 77,0 | 50,5 | 0,35 | 0,50 | 1,37 | 13,6 |
| do 1.25 | 0,35 | - | 1,10 | 0,71 | 2,16 | 0,73 | 2,16 | 0,73 | 0,88 | 77,0 | 49,5 | 0,35 | 0,50 | 1,36 | 13,5 |
| 1.3-1.25 | 0,50 | - | 0,78 | - | 1,28 | 0,66 | 5,21 | 2,11 | 0,76 | 96,0 | 153,9 | 0,50 | 0,20 | 1,17 | 30,0 |
| Wł.-1.3 | 0,29 | - | 0,34 | - | 0,63 | 0,35 | 23,84 | 9,18 | 0,59 | 96,0 | 520,0 | 0,80 | 0,20 | 1,63 | 50,4 |
| Ocz.-Wł. | 0,15 | - | - | 0,20 | 0,35 | 0,19 | 196,32 | 71,98 | 0,42 | 96,0 | 2902,2 | 1,40 | 0,30 | 2,83 | 87,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM : | 2902,2 |  |  |  |  |