Zawartość

I. OPIS TECHNICZNY.	3

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA.	3

2.	DANE OGÓLNE I ZAKRES OPRACOWANIA.	3

3.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU.	4

4.	WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.	5

5.	SIEĆ CIEPŁOWNICZA.	6

6.	PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY TERENOWE.	10

7.	ROBOTY ZIEMNE.	11

8.	UWAGI KOŃCOWE.	12

9.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH.	13

II. RYSUNKI.

1.1	Plan Zagospodarowania Terenu – sieci cz.1	….15

1.2	Plan Zagospodarowania Terenu – sieci cz.2	….16

1.3	Plan Zagospodarowania Terenu – sieci cz.3	….17

1.4	Plan Zagospodarowania Terenu – sieci cz.4	….18

1.5	Plan Zagospodarowania Terenu – sieci cz.5	….19

C1.1.	Profil sieci cieplnej cz.1	20

C1.2.	Profil sieci cieplnej cz.2	21

C1.3.	Profil sieci cieplnej cz.3	22

C2.1.	Schemat montażowy ciepłociągu cz.1.	23

C2.2.	Schemat montażowy ciepłociągu cz.2.	24

C2.3.	Schemat montażowy ciepłociągu cz.3.	25

C2.4.	Schemat montażowy ciepłociągu cz.4.	26

C2.5.	Schemat montażowy ciepłociągu cz.5.	27

C3.1.	Schematy instalacji alarmowej cz.1.	28

C3.2.	Schematy instalacji alarmowej cz.2.	29

C3.3.	Schematy instalacji alarmowej cz.3.	30

C3.4.	Schematy instalacji alarmowej cz.4.	31

C3.5.	Schematy instalacji alarmowej cz.5.	32

C4.	Schematy ułozenia rur c.o. w wykopie.	33

C5.	Studnia instalacji alarmowej SA	34

C6.	Nisze cyrkulacyjne Nco	35

# I. OPIS TECHNICZNY.

## PODSTAWA OPRACOWANIA.

  - Umowa z Inwestorem nr 20/BIS-I/Z/1284 z dnia 22.07.2016 r.

  - Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną określająca warunki gruntowo – wodne na potrzeby budowy Nowej Przezmysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z DP 5205W wykonane przez firmę Geotest.

  - Projekt branży drogowej.

  - Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

  - Warunki techniczne UM Płock nr BIS-I.7011.19.19.2016.RK z dnia 01.12.2016 r.

  - Protokół z Narady Koordynacyjnej nr WGD-IV.6630.63.2017 z dnia 13.04.2017 r.

  - Uzgodnienia z Inwestorem i Gestorami sieci.

  - Wytyczne projektowe COBRTI INSTAL.

  - Wytyczne producentów materiałów i urządzeń oraz norm stosowanych w budownictwie.

  - Normy i przepisy z zakresu budownictwa.

## DANE OGÓLNE I ZAKRES OPRACOWANIA.

Zadanie dotyczy budowy sieci ciepłowniczej w ramach inwestycji „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo w Płocku” w zakresie „Budowy układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo” – ETAP 2.

W ramach niniejszego zadania projektuje się budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w projektowanych pasach drogowych z możliwością przyszłej rozbudowy o przyłącza cieplne. Przewody etapu drugiego są kontynuacją odgałęzień zawartych w etapie pierwszym. Układ sieci ciepłowniczej oraz zakres średnic, ze względu na obecny brak odbiorców ciepła, uzgodniono z Inwestorem.

Sieć ciepłownicza zlokalizowana będzie na działkach objętych procedurą decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID, zgodnie z projektem branży drogowej.

W opracowaniu uwzględniono warunki techniczne wydane przez Urząd Miasta Płock nr BIS-I.7011.19.19.2016.RK z dnia 01.12.2016 r. oraz wytyczne przyszłego Gestora sieci firmy Fortum, w uzgodnieniu z Inwestorem odnośnie rezygnacji z odwodnień i odpowietrzeń oraz z rur ochronnych pod drogami w ramach niniejszego projektu.

W zakres całego zadania inwestycyjnego wchodzą:

    - sieć ciepłownicza z rur pojedynczych 2xDz355,6/500mm – 419,0 mb

    - sieć ciepłownicza z rur pojedynczych 2xDz273,0/400mm – 1716,0 mb

    - sieć ciepłownicza z rur pojedynczych 2xDz219,1/315mm – 240,0 mb

    - sieć ciepłownicza z rur pojedynczych 2xDz168,3/250mm – 1395,0 mb

    - sieć ciepłownicza z rur pojedynczych 2xDz139,7/225mm – 802,0 mb

W zakres ETAPu 2 wchodzą:

    - sieć ciepłownicza z rur pojedynczych 2xDz273,0/400mm – 678,0 mb

    - sieć ciepłownicza z rur pojedynczych 2xDz219,1/315mm – 240,0 mb

    - sieć ciepłownicza z rur pojedynczych 2xDz168,3/250mm – 983,0 mb

    - sieć ciepłownicza z rur pojedynczych 2xDz139,7/225mm – 298,0 mb

Projekt branży drogowej wg odrębnego opracowania.

## ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Stan istniejący.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na północnych obrzeżach miasta Płock na osiedlu Trzepowo, w okolicach ulicy Szkolnej. Teren jest obecnie terenem niezurbanizowanym położonym w sąsiedztwie rzeki Brzeźnicy.

W obszarze inwestycji brak jest infrastruktury technicznej. Przez przedmiotowe działki biegną jedynie napowietrzne linie energetyczne.

Teren inwestycji jest terenem zróżnicowanym pod względem wysokościowym i mieści się w przedziale 94,20÷102,30 m n.p.m.

Projektowana sieć przebiegać będzie po działkach uwzględnionych w procedurze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID, zgodnie z projektem branży drogowej.

Stan projektowany.

Zadanie polega na budowie infrastruktury technicznej związanej z budową dróg w ramach zadania inwestycyjnego „Budowy układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo”.

W ramach projektowanej struktury drogowej integralną częścią zadania będzie infrastruktura techniczna:

- Sieć ciepłownicza,

- Sieć wodociągowa,

- Sieć gazowa,

- Sieć kanalizacji sanitarnej,

- Sieć kanalizacji deszczowej,

- Sieć energetyczna,

- Kanał technologiczny.

Trasa zlokalizowana jest w zakresie projektowanych pasów drogowych poza jezdniami (za wyjątkiem przejść poprzecznych).

Projekt branży drogowej wg odrębnego opracowania.

Teren zielony, poza zakresem robot drogowych, po zakończeniu prac przywrócić i zagęścić do stanu pierwotnego. Przy rozpoczęciu robót warstwy ziemi uprawnej należy składować oddzielnie, z założeniem odbudowy tej warstwy do grubości min. 10cm. Po wykonaniu teren obsiać trawą.

Nawierzchnię utwardzoną w zakresie robót drogowych odtworzyć zgodnie z warstwami konstrukcyjnymi drogi zawartymi w projekcie branży drogowej, natomiast poniżej zagęścić do współczynnika zagęszczenia Is≥0,98.

Inwestycja liniowa nie wymaga obliczenia bilansu terenu.

## WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

„Wykonanymi badaniami stwierdzono występowanie na dokumentowanym terenie, poniżej warstwy niebudowlanego nasypu i gleby zdecydowanej większości gruntów nadających się do bezpośredniego posadowienia projektowanych dróg.

Lokalnie stwierdzono występowanie słabonośnych gruntów organicznych takich jak namuły i torfy (warstwa I). Grunty te należy ocenić jako słabonośne. Nie mogą one stanowić bez odpowiedniego wzmocnienia podłoża budowlanego dla projektowanych obiektów.

Grunty rodzime w podłożu projektowanej zabudowy stanowią w zdecydowanej większości plastyczne piaski gliniaste (warstwa VIa) i średnio zagęszczone piaski drobne (warstwa III) i średnie (warstwa IV). Podrzędnie stwierdzono występowanie pyłów i piasków plastycznych (warstwa II). Głębiej zalegają twardoplastyczne gliny zwałowe (warstwa VIb).

Wykonanymi wierceniami stwierdzono występowanie wód gruntowych na głębokości 0,7-3,5 m p.p.t.

Grupę nośności podłoża dla projektu drogowego określono na podstawie ,,Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.,                           w sprawie warunków technicznych, jakimi powinni odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. W podłożu przedmiotowego odcinka drogi znajdują się grunty zaliczone do grup nośności podłoża G1 (piaski) i G3 (gliny piaszczyste, piaski gliniaste, pyły piaszczyste).

Stosownie do Rozporządzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz normy PN-B-02479, warunki gruntowe w podłożu obiektu można sklasyfikować jako proste.”

Dla projektowanej infrastruktury stwierdza się II kategorię geotechniczna.

## SIEĆ CIEPŁOWNICZA.

W ramach niniejszego zadania projektuje się budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w projektowanych pasach drogowych z możliwością przyszłej rozbudowy o przyłącza cieplne. Przewody etapu drugiego są kontynuacją odgałęzień zawartych w etapie pierwszym. Układ sieci ciepłowniczej oraz zakres średnic, ze względu na obecny brak odbiorców ciepła, uzgodniono z Inwestorem.

Parametry pracy miejskiej sieci cieplnej:

- Szczytowo - zmienne w okresie zimowym 120/59ºC,

- Maksymalne ciśnienie pracy 1,6MPa.

Powstała sieć wykonywana będzie w 100% w technologii rur preizolowanych. Sieć cieplną projektuje się z rur preizolowanych pojedynczych o średnicach w zakresie Dz139,7/225mm÷Dz273,0/400mm.

Tabela nr 2 Parametry projektowanej sieci w zakresie ETAPu 2

| L.p. | Średnica przewodów | Długość sieci |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dz273,0/400mm | 678m |
| 2. | Dz219,1/315mm | 240m |
| 3. | Dz168,3/250mm | 983m |
| 4. | Dz139,7/225mm | 298m |

Wszystkie przewody winny zawierać instalację alarmową impulsową.

Trasa zlokalizowana jest w zakresie projektowanych pasów drogowych poza jezdniami (za wyjątkiem przejść poprzecznych).

Sieci posadowiono na głębokości 1,4m÷1,6m (przykrycia 1,29m÷1,40m) dla umożliwienia przyszłych podłączeń za pomocą trójników wznośnych.

Na odgałęzienia zaprojektowano zawory odcinające preizolowane w zakresie średnic nominalnych zgodnych z rurami przewodowymi, uwzględnione w etapie pierwszym zadania.

Odgałęzienia należy zakończyć spinkami cyrkulacyjnymi w studniach z kręgów betonowych  ø1200mm.

Na Projekcie Zagospodarowania Terenu oraz schemacie montażowym punkty załamań oznaczono literą Z, dodatkowo studnie w zależności od przeznaczenia oznaczono literami SA i Nco.

Schemat montażowy przedstawiono na załączonym rysunku.

Trasę i średnice przewodów zaprojektowano na podstawie danych zawartych w warunkach technicznych oraz w uzgodnieniu z Inwestorem i Gestorem sieci.

Przewody.

Sieć cieplną projektuje się z rur preizolowanych pojedynczych o średnicach w zakresie Dz139,7/225mm÷Dz273,0/400mm.

Wszystkie przewody winny zawierać instalację alarmową impulsową.

Rurami przewodowymi są rury stalowe ze szwem o średnicach nominalnych Dn125mm÷Dn250mm, ze stali P235GH łączone przez spawanie, zabezpieczone termicznie sztywną pianką poliuretanową. Wierzchnią warstwę stanowi rura osłonowa z polietylenu o wysokiej gęstości PEHD w klasie PE 100 łączona za pomocą złączy systemowych sieciowanych radiacyjnie.

Wszystkie kształtki należy przyjąć jednego systemu, wybranego producenta.

Do transportu rur o dużych gabarytach należy używać pasów lub zawiesi szerokości min. 10 cm. Końce rur stalowych na czas składowania i transportu należy osłonić, natomiast piankę poliuretanową zabezpieczyć przed zawilgoceniem.

Roboty spawalnicze przy łączeniu stalowych rur przewodowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 0ºC, natomiast izolację i hermetyzacje połączeń nie niższej niż +5ºC. W przypadku występowania opadów atmosferycznych hermetyzacje połączeń należy wykonywać pod osłoną.

Przewody do wykopu należy opuszczać za pomocą dźwigu. Montaż rurociągów wykonywać w wykopie. Rury przewodowe należy łączyć przez spawanie łukowe, do średnicy Dn80mm dopuszcza się spawanie gazowe, natomiast powyżej należy stosować spawanie metodą TIG w osłonie argonu. Przed przystąpieniem do spawania końce rur należy oczyścić z powłoki antykorozyjnej oraz oczyścić z pianki poliuretanowej.

Zmiany kierunków trasy należy wykonywać przy pomocy kolan prefabrykowanych lub ukosowania (wg rysunku schematu montażowego).

Po wykonaniu połączeń spawanych i wykonaniu badań złącz należy wykonać osłonę złącza i izolacji termicznej, a następnie hermetyzację zespołu złącza.

Kompensacja wydłużeń cieplnych na projektowanym odcinku zostaje zapewniona poprzez zmiany kierunków trasy oraz poduszki kompensacyjne. Parametry poduszek piankowych przedstawiono na schemacie montażowym oraz w zestawieniu materiałów podstawowych. Poduszki kompensacyjne dla rur pojedynczych należy montować dla rury zasilającej i powrotnej.

Nad przewodem zasilającym i powrotnym oraz rurą podwójną należy ułożyć taśmę ostrzegawcza szerokości 150mm, koloru żółtego.

Przewody układać ze spadkiem zgodnie z rysunkiem profilu.

Przed zasypaniem preizolowanych rurociągów należy je poddać ostatecznej kontroli oraz:

- Dokonać odbioru zespołu złączy i odbioru instalacji alarmowej,

- Sprawdzić zgodność odległości pomiędzy rurociągami z projektem,

- Sprawdzić poprawność składu materiałowego zasypki sprowadzonej na budowę:

Wielkość ziaren ≤16mm, w tym max. 3% wagowo o wielkości ≤0,02mm; czystość – bez szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny, grudek, mułu oraz resztek roślin; kształt ziaren – bez wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które mogłyby uszkodzić rurociąg lub złącza.

- Usunąć z wykopu wszelkie zanieczyszczenia pozostałe po wykonywaniu prac.

Powyższe czynności powinny być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Uwaga:

Montaż rur preizolowanych wykonać zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu rur.

Sieć ciepłowniczą z rur preizolowanych winna być wykonywana przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników.

Szczegółowe rozwiązania według załączonych rysunków.

System alarmowy dla rur preizolowanych.

W przestrzeni izolacji wzdłuż budowanej sieci ciepłowniczej na całej jej długości biegną dwa nieizolowane przewody miedziane o przekroju 1,5mm2, przesunięte względem siebie o kąt 120º. Dla prawidłowego montażu jeden przewód pobielany jest cyną, drugi zachowuje kolor czystej miedzi. Drut ocynowany należy umieszczać po prawej stronie od źródła ciepła. Rurociągi w wykopie należy układać tak, aby przewody alarmowe znajdowały się w górnej części w pozycji za "10 min godz. 2". Poszczególne elementy ciepłociągu należy łączyć przed mufowaniem, za pomocą łączników zaciskowych i lutowania. Ze względu na łatwopalność izolacji zabrania się lutowania bezpośrednio płomieniem palnika. Należy zwrócić uwagę, aby przewody miedziany i ocynowany nie krzyżowały się ze sobą, nie były pogięte lub skręcone, nie mogą też wisieć luźno. Każde połączenie należy skontrolować. Instalacja alarmowa powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami producenta rur preizolowanych.

Sieć instalacji alarmowej została podzielona na trzy sekcje do 5,0km przewodu 
w ramach etapu I oraz jedną sekcję w etapie II. Każda z sekcji zakończona jest puszkami przyłączeniowymi znajdującymi się w hermetycznych puszkach IP67. Stanowią one miejsce podłączenia przenośnego urządzenia kontrolno-pomiarowego, przeznaczonego do lokalizacji usterki w sieci ciepłowniczej. Na początku każdej sekcji zaprojektowano połączenie przewodów w pętlę w puszkach przyłączeniowych z uziemieniem, usytuowanych w puszkach hermetycznych IP67. Całkowita długość nadzorowanego ciepłociągu dla etapu II to ok. 4398m.

Tabela nr 2 Dane dotyczące pętli przewodów instalacji alarmowej

| Nr pętli | Nr studni, w której zaprojektowano rozpoczęcie pętli | Nr studni, w której zaprojektowano zakończenie pętli |
| --- | --- | --- |
| PĘTLA 4 (etap II) | Nco5 | SA3 |

W pozostałych studniach na odejściach ciepłociągu, instalację alarmową należy połączyć w pętlę pod złączem termokurczliwym za pomocą łącznika zaciskowego, a następnie lutowania.

W ramach niniejszego zadania projektuje się budowę ciepłociągu z możliwością przyszłej rozbudowy o przyłącza cieplne. W związku z tym planuje się możliwość połączenia przewodów instalacji alarmowej impulsowej projektowanej sieci z przewodami instalacji alarmowej zaprojektowanych w przyszłości przyłączy cieplnych oraz zmianę usytuowania puszek przyłączeniowych jako miejsca do odczytu lokalizacji ewentualnego zawilgocenia izolacji ciepłociągu. Przewiduje się montaż puszek przyłączeniowych w pomieszczeniach węzłów cieplnych w powstałych w przyszłości budynkach w obrębie danej pętli. Miejsce usytuowania puszek przyłączeniowych w powstałych obiektach należy dobierać w taki sposób, aby długość przewodów w danej pętli nie przekroczyła 5 km.

Schemat instalacji impulsowej wg rysunku nr 4. Na rysunku przedstawiono propozycję systemu alarmowego. Po wyborze docelowego producenta rur należy dostosować rozwiązania systemowe instalacji alarmowej impulsowej do jego standardów technologicznych i zaleceń oraz dokonać ewentualnej korekty zaproponowanego schematu.

Studnie.

Na trasie sieci zaprojektowano studnie pomocniczą oznaczoną na Projekcie Zagospodarowania Terenu SA dla potrzeb instalacji alarmowej. Studnia wykonana będzie z kręgów betonowych ø2000mm z zastosowaniem płyty pokrywowej, kinety prefabrykowanej i włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym ø600 klasy B-125. W studniach wykonane zostaną połączenia rur i złącza izolacyjne dla potrzeb wyjścia instalacji alarmowej.

Na zakończeniach sieci zaprojektowano nisze cyrkulacyjne oznaczone na Projekcie Zagospodarowania Terenu Nco w studniach z kręgów betonowych ø1200mm z płytami pokrywowymi, kinetami prefabrykowanymi i włazami żeliwnymi z wypełnieniem betonowym ø600 klasy B-125 w terenach zielonych oraz z włazami klasy D-400 i dodatkowymi pierścieniami odciążającymi w terenach utwardzonych. W studniach zlokalizowane będą zawory odcinające Dn32 kołnierzowe, pełnoprzelotowe PN25 zapewniające cyrkulację dyżurną wody. Przewody główne zakończone będą dennicami stalowymi Dn125mm natomiast izolacja końcówką termokurczliwą kończącą w wykonaniu systemowym producenta rur. Elementy nieprefabrykowane należy zaizolować otuliną z wełny mineralnej gr. 30mm z płaszczem z folii aluminiowej.

Przejścia szczelne przez ściany studni zapewniono poprzez użycie łańcuchów uszczelniających oraz masy uszczelniającej elastycznej odpornej na temperaturę stałą 90ºC.

Studnie szczegółowo wg załączonych rysunków.

Badania i próby.

Połączenia spawane należy poddać badaniom zgodnie z PN-EN 970:1999 w ilości 100% oraz radiograficznym zgodnie z PN-EN 1435:2001 w ilości 100%, szczególnie przy przejściach prostopadłych pod drogami. Dopuszczalny poziom jakości spoin B wg PN-EN 25817:1997. Dokładny zakres badań należy ustalić z Inspektorem Nadzoru.

Wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i zaspawać na nowo, a następnie ponownie przeprowadzić wymagane badania.

Z przeprowadzonej badań należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.

Przed przekazaniem sieci do eksploatacji, przeprowadzić płukanie sieci. Płukanie wykonać dwukrotnie.

Po otrzymaniu pozytywnych wyników badań i płukaniu Wykonawca może przystąpić, pod nadzorem gestora sieci, do uruchomienia przedmiotowego odcinka sieci.

## PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY TERENOWE.

Drogi.

Zadanie polega na budowie infrastruktury technicznej związanej z budową dróg w ramach zadania inwestycyjnego „Budowy układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo”.

Trasa projektowanego ciepłociągu zlokalizowana jest w zakresie projektowanych pasów drogowych poza jezdniami, za wyjątkiem przejść poprzecznych.

Sieć ciepłownicza zlokalizowana będzie na działkach objętych procedurą decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID, zgodnie z projektem branży drogowej.

Projekt pasa drogowego wraz z uzgodnieniami z zarządcą drogi zgodnie z projektem branży drogowej.

Skrzyżowanie z przewodami i kanałami.

Teren inwestycji nie posiada obecnie infrastruktury technicznej, za wyjątkiem napowietrznej linii energetycznej. Projektowana sieć cieplna krzyżuje się jedynie z projektowanymi w ramach niniejszego zadania sieciami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i siecią gazową. Wszelkie kolizje zostały rozwiązane w ramach posadowienia projektowanych sieci.

Skrzyżowanie z kablami energetycznymi.

Przy skrzyżowaniach z projektowanymi kanałami i przewodami na kablach energetycznych należy zamontować rury ochronne  Ø 110 mm dwudzielne, z zakładem 0,5m poza skrajnie rury projektowanej.

## ROBOTY ZIEMNE.

Po odkryciu warstw gruntu rodzimego i zbadaniu jego przydatności może on zostać wykorzystany do obsypki warstw powyżej przewodów, po uprzednim usunięciu z niego wszystkich części stałych np. kamienie, gruz, korzenie bryły gliny. Wykorzystanie gruntu rodzimego należy uzgodnić w Inspektorem Nadzoru.

Wykop należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć. Pracownikom pracującym w wykopie należy zapewnić bezpieczeństwo.

Odkrytą w trakcie wykonywania wykopu niezinwentaryzowaną na mapie infrastrukturę techniczna, należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami poszczególnych gestorów sieci.

Przewody układane w wykopie otwartym wąskoprzestrzennym. Przyjęto 80 % robót ziemnych wykonywanych mechanicznie oraz 20 % robót wykonywanych ręcznie.

Wymiary wykopów należy poszerzyć w miejscach połączeń przewodów.

Dno wykopu powinno być zniwelowane i oczyszczone z kamieni. W trakcie prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania wykopu w stanie suchym i czystym oraz zabezpieczyć go przed napływem wody powierzchniowej.

Warstwy ziemi urodzajnej należy składować oddzielnie.

Wykonanie wykopu podlega odbiorowi.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi normami i przepisami BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację robót i wszelkie uzgodnienia z zarządem dróg w trakcie wykonywania robót.

## UWAGI KOŃCOWE.

- Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i przepisami BHP.

- W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego na mapie należy zabezpieczyć uzbrojenie.

- Zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. poz. 21 (z późniejszymi zmianami) na Wykonawcy spoczywa obowiązek i koszt zagospodarowania odpadów powstałych z robót sanitarnych, z wyjątkiem stanowiących własność Zamawiającego, które Wykonawca przetransportuje na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km.

- Wykonać szczegółowy harmonogram realizacji dla każdego odcinka przeznaczonego do wykonania z uwzględnieniem planu BIOZ.

- Przy wykonaniu robót uwzględnić warunki użytkowników sieci i dróg.

- Wykonawstwo robót zaleca się zlecić firmie specjalizującej się w tego typu rodzaju robotach budowlanych.

- W kosztorysie ujęto odwodnienie wykopu w miejscach występowania wody gruntowej.

- Dla powyższego zadania Wykonawca zapewni lub sporządzi Plan BIOZ uwzględniając dane zawarte w Informacji dotyczącej BIOZ, a następnie przedłoży go Zamawiającemu.

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH.

| Lp |  | Opis | j.m. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIEĆ CIEPLNA |  |  |  |  |  |
| ETAP II |  |  |  |  |  |
| 1. | Rura preizolowana Dz273,0/400 mm z instalacją alarmową impulsową |  | mb | 1356 |  |
| 2. | Rura preizolowana Dz219,1/315 mm z instalacją alarmową impulsową |  | mb | 480 |  |
| 3. | Rura preizolowana Dz168,3/250 mm z instalacją alarmową impulsową |  | mb | 1967 |  |
| 4. | Rura preizolowana Dz139,7/225 mm z instalacją alarmową impulsową |  | mb | 595 |  |
| 5. | Kolano preizolowane Dz273,0/400 mm 90° z instalacją alarmową impulsową |  | szt. | 38 |  |
| 6. | Kolano preizolowane Dz273,0/400 mm 93° z instalacją alarmową impulsową |  | szt. | 2 |  |
| 7. | Kolano preizolowane Dz273,0/400 mm 94° z instalacją alarmową impulsową |  | szt. | 4 |  |
| 8. | Kolano preizolowane Dz219,1/315 mm 90° z instalacją alarmową impulsową |  | szt. | 12 |  |
| 9. | Kolano preizolowane Dz168,3/250 mm 90° z instalacją alarmową impulsową |  | szt. | 70 |  |
| 10. | Kolano preizolowane Dz139,7/225 mm 90° z instalacją alarmową impulsową |  | szt. | 24 |  |
| 11. | Zwężka preizolowana 250/200 mm ° z instalacją alarmową impulsową |  | szt. | 2 |  |
| 12. | Zwężka preizolowana 200/150 mm ° z instalacją alarmową impulsową |  | szt. | 2 |  |
| 13. | Złącze izolacyjne dla rury Dz273,0/400 mm |  | szt. | 183 |  |
| 14. | Złącze izolacyjne dla rury Dz219,1/315mm |  | szt. | 62 |  |
| 15. | Złącze izolacyjne dla rury Dz168,3/250 mm |  | szt. | 280 |  |
| 16. | Złącze izolacyjne dla rury Dz139,7/225 mm |  | szt. | 88 |  |
| 17. | Poduszka piankowa P1 40mm, L=1,0m |  | szt. | 204 |  |
| 18. | Poduszka piankowa P2 40mm, L=2,0m |  | szt. | 16 |  |
| 19. | Poduszka piankowa P3 40mm, L=4,0m |  | szt. | 4 |  |
| 20. | Poduszka piankowa P4 80mm, L=2,0m+40mm, L=3,0m |  | szt. | 24 |  |
| 21. | Poduszka piankowa P6 80mm, L=2,0m+40mm, L=1,0m |  | szt. | 52 |  |
| 22. | Nisza cyrkulacyjna Nco2 dla rur Dz139,7/225 mm - Studnia z kręgów betonowych ø1200mm z płytą pokrywową, kinetą prefabrykowaną i włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym ø600 klasy B-125 - Zawór odcinający Dn32 kołnierzowy, pełnoprzelotowy PN25, z rączką i izolacją - Kołnierze stalowe płaskie Dn32, PN25 – 2 szt. - Rura stalowa Dn32 – 1,0m - Dennica stalowa Dn125mm - Końcówka termokurczliwa kończąca izolację dla rury Dz139,7/225 mm – 2 szt. - Izolacja termiczna z otuliny z wełny mineralnej gr. 30mm i płaszcza al. Dla elementów nie preizolowanych – 1 kpl. - Łańcuch uszczelniający wodo i gazoszczelny hmax – 30mm dla płaszcza osłonowego Dz225mm - Masa uszczelniająca elastyczna odporna na temperaturę stałą 90ºC |  | kpl. | 1 |  |
| 23. | Nisza cyrkulacyjna Nco5, Nco6, Nco7 dla rur Dz168,3/250 mm - Studnia z kręgów betonowych ø1200mm z płytą pokrywową, kinetą prefabrykowaną i włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym ø600 klasy B-125 - Zawór odcinający Dn32 kołnierzowy, pełnoprzelotowy PN25, z rączką i izolacją - Kołnierze stalowe płaskie Dn32, PN25 – 2 szt. - Rura stalowa Dn32 – 1,0m - Dennica stalowa Dn150mm - Końcówka termokurczliwa kończąca izolację dla rury Dz168,3/250mm – 2 szt. - Izolacja termiczna z otuliny z wełny mineralnej gr. 30mm i płaszcza al. Dla elementów nie preizolowanych – 1 kpl. - Łańcuch uszczelniający wodo i gazoszczelny hmax – 30mm dla płaszcza osłonowego Dz250mm - Masa uszczelniająca elastyczna odporna na temperaturę stałą 90ºC |  | kpl. | 3 |  |
| 24. | Studnia instalacji alarmowej SA3 dla rur Dz273,0/400 mm - Studnia z kręgów betonowych ø2000mm z płytą pokrywową, kineta prefabrykowaną i włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym ø600 klasy B-125 - Złącze izolacyjne dla rury Dz273,0/400 mm – 2 szt. - Łańcuch uszczelniający wodo i gazoszczelny hmax – 50mm dla płaszcza osłonowego Dz500mm - Masa uszczelniająca elastyczna odporna na temperaturę stałą 90ºC |  | kpl. | 1 |  |
| INSTALACJA ALARMOWA ETAP II |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Puszka przyłączeniowa instalacji alarmowej (uniwersalna), uziemienie, końcówka zerująca | kpl. | 4 |  |
| 2. |  | Puszka hermetyczna bez wkładu IP67 do osłony puszki przyłączeniowej | kpl. | 4 |  |