Zawartość

I. OPIS TECHNICZNY.	3

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA.	3

2.	DANE OGÓLNE I ZAKRES OPRACOWANIA.	3

3.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU.	4

4.	WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.	5

5.	SIEĆ GAZOWA.	6

6.	PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY TERENOWE.	8

7.	ROBOTY ZIEMNE.	9

8.	UWAGI KOŃCOWE.	10

9.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH.	11

II. RYSUNKI

1.1. Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 1………………………………………………………………. 12

1.2. Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 2………………………………………………………………. 13

1.3. Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 3………………………………………………………………. 14

1.4. Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 4………………………………………………………………. 15

1.5. Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 5………………………………………………………………. 16

G1 Schemat sieci gazowej…………………...………………………………………………………………..17

G2.1 Profil-sieć gazowa cz. 1……………………………………………………………………………….…18

G2.2 Profil-sieć gazowa cz. 2………………………………………………………………………………... 19

G2.3 Profil-sieć gazowa cz. 3………………………………………………………………………………… 20

G2.4 Profil-sieć gazowa cz. 4………………………………………………………………………………… 21

G2.5 Profil-sieć gazowa cz. 5………………………………………………………………………………… 22

G3 Schemat węzłów na sieci gazowej…………………………………………………………………….... 23

G4 Zespół zaporowo-upustowy DN80………………………………………………………………………. 24

G5 Szczegół przejscia pod drogą gazociagu ś/ć…………………………………………………………..  25

G6 Schemat wykopu dla gazociagu z rur polietylenowych……………………………………………….. 26

# I. OPIS TECHNICZNY.

## PODSTAWA OPRACOWANIA.

  - Umowa z Inwestorem nr 20/BIS-I/Z/1284 z dnia 22.07.2016 r.

  - Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną określająca warunki gruntowo – wodne na potrzeby budowy Nowej Przezmysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z DP 5205W wykonane przez firmę Geotest.

  - Projekt branży drogowej.

  - Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

  - Warunki techniczne UM Płock nr BIS-I.7011.19.19.2016.RK z dnia 01.12.2016 r.

  - Protokół z Narady Koordynacyjnej nr WGD-IV.6630.63.2017 z dnia 13.04.2017 r.

  - Uzgodnienia z Inwestorem i Gestorami sieci.

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim winny odpowiadać sieci gazowe i  ich usytuowanie.

  - Wytyczne producentów materiałów i urządzeń oraz norm stosowanych w budownictwie.

  - Normy i przepisy z zakresu budownictwa.

## DANE OGÓLNE I ZAKRES OPRACOWANIA.

Zadanie dotyczy budowy sieci gazowej ś/ć w ramach inwestycji „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo" w Płocku” w zakresie „Budowy układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu "Trzepowo" – Etap 2”.

W ramach niniejszego zadania projektuje się budowę sieci gazowej ś/c  projektowanej  w pasach drogowych z możliwością przyszłej rozbudowy. Przyszłościowe zasilenie projektowanego gazociągu należy wykonać z istniejącej sieci gazowej Ø125mm zlokalizowanej w ul.  Przemysłowej.

W ramach tego opracowania  projektuje się sieć gazową ś/c od granicy znajdującej w rejonie drogi 1KDZ. Układ sieci gazowej ś/c oraz zakres średnic, ze względu na obecny brak odbiorców gazu, uzgodniono z Inwestorem.

Sieć gazu ś/c zlokalizowana będzie na działkach objętych procedurą decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID, zgodnie z projektem branży drogowej.

Gazociąg będzie budowany na terenie zaliczonym do drugiej klasy lokalizacji.

W opracowaniu uwzględniono warunki techniczne wydane przez Urząd Miasta Płock nr BIS-I.7011.19.19.2016.RK z dnia 01.12.2016 r. oraz wytyczne przyszłego Gestora sieci.

W zakres opracowania wchodzą:

    - sieć gazu ś/ć Dz90x8,2mm mat. PE 100-RC,SDR11,Typ 2         – 2669,0 m

Realizacja zadania będzie podzielona na dwa etapy:

| Średnica rury | ETAP II |
| --- | --- |
| Dz90x8,2mm | 2669,0m |

Projekt branży drogowej wg odrębnego opracowania.

## ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Stan istniejący.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na północnych obrzeżach miasta Płock na osiedlu Trzepowo, w okolicach ulicy Szkolnej. Teren jest obecnie terenem niezurbanizowanym położonym w sąsiedztwie rzeki Brzeźnicy.

W obszarze inwestycji brak jest infrastruktury technicznej. Przez przedmiotowe działki biegną jedynie napowietrzne linie energetyczne.

Teren inwestycji jest terenem zróżnicowanym pod względem wysokościowym i mieści się w przedziale 94,20÷102,30 m n.p.m.

Projektowana sieć przebiegać będzie po działkach uwzględnionych w procedurze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID, zgodnie z projektem branży drogowej.

Stan projektowany.

Zadanie polega na budowie infrastruktury technicznej związanej z budową dróg w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo w Płocku”.

W ramach projektowanej struktury drogowej integralną częścią zadania będzie infrastruktura techniczna:

- Sieć ciepłownicza,

- Sieć wodociągowa,

- Sieć gazowa,

- Sieć kanalizacji sanitarnej,

- Sieć kanalizacji deszczowej,

- Sieć energetyczna,

- Kanał technologiczny.

Trasa zlokalizowana jest w zakresie projektowanych pasów drogowych poza jezdniami (za wyjątkiem przejść poprzecznych).

Projekt branży drogowej wg odrębnego opracowania.

Teren zielony należy przywrócić do stanu pierwotnego. Przy rozpoczęciu robót warstwy ziemi uprawnej należy składować oddzielnie, z założeniem odbudowy tej warstwy do grubości min. 10cm. Po wykonaniu teren obsiać trawą.

Rozbiórka istniejącej drogi z płyt betonowych kolidującej z projektowaną drogą wg projektu branży drogowej. Na trasach projektowanych sieci poza projektowanym zagospodarowaniem drogowym płyty betonowe należy zdemontować, a następnie teren obsiać trawą zgodnie z powyższymi wytycznymi. Materiał z rozbiórki Wykonawca winien przekazać Właścicielowi.

Inwestycja liniowa nie wymaga obliczenia bilansu terenu.

## WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

„Wykonanymi badaniami stwierdzono występowanie na dokumentowanym terenie, poniżej warstwy niebudowlanego nasypu i gleby zdecydowanej większości gruntów nadających się do bezpośredniego posadowienia projektowanych dróg.

Lokalnie stwierdzono występowanie słabonośnych gruntów organicznych takich jak namuły i torfy (warstwa I). Grunty te należy ocenić jako słabonośne. Nie mogą one stanowić bez odpowiedniego wzmocnienia podłoża budowlanego dla projektowanych obiektów.

Grunty rodzime w podłożu projektowanej zabudowy stanowią w zdecydowanej większości plastyczne piaski gliniaste (warstwa VIa) i średnio zagęszczone piaski drobne (warstwa III) i średnie (warstwa IV). Podrzędnie stwierdzono występowanie pyłów i piasków plastycznych (warstwa II). Głębiej zalegają twardoplastyczne gliny zwałowe (warstwa VIb).

Wykonanymi wierceniami stwierdzono występowanie wód gruntowych na głębokości 0,7-3,5 m p.p.t.

Grupę nośności podłoża dla projektu drogowego określono na podstawie ,,Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.,                           w sprawie warunków technicznych, jakimi powinni odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. W podłożu przedmiotowego odcinka drogi znajdują się grunty zaliczone do grup nośności podłoża G1 (piaski) i G3 (gliny piaszczyste, piaski gliniaste, pyły piaszczyste).

Stosownie do Rozporządzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz normy PN-B-02479, warunki gruntowe w podłożu obiektu można sklasyfikować jako proste.”

Dla projektowanej infrastruktury stwierdza się II kategorię geotechniczna.

## SIEĆ GAZOWA.

W ramach niniejszego zadania projektuje się budowę sieci gazowej ś/ć w projektowanych pasach drogowych z możliwością przyszłej rozbudowy. Przyszłościowe włączenie do infrastruktury miejskiej projektuje się na granicy opracowania drogi 1KDZ. Układ sieci gazu oraz zakres średnic, ze względu na obecny brak odbiorców gazu, uzgodniono z Inwestorem.

Parametry pracy sieci gazowej ś/c

- Maksymalne ciśnienie pracy 0,5MPa.

Tabela nr 1 Parametry projektowanej sieci

| L.p. | Średnica przewodów | Długość sieci |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dz90x8,2mm PE100-RC SDR11,Typ 2 | 2669,0m |

Trasa zlokalizowana jest w zakresie projektowanych pasów drogowych poza jezdniami (za wyjątkiem przejść poprzecznych).

Minimalne przykrycie dla projektowanego gazociągu w ziemi wynosi 0,8m a pod drogami 1m.

Trasę i średnice przewodów zaprojektowano na podstawie danych zawartych 
w SOPZ oraz w uzgodnieniu z Inwestorem.

Po zakończeniu prac montażowych i zasypaniu gazociągu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni. Koszty odtworzenia ujęto w kosztorysie.

Przewody.

Sieć gazową ś/c projektuje się wykonać z rur polietylenowych(PE100-RC,Typ2) przeznaczonych do rozprowadzania paliw gazowych, koloru żółtego/pomarańczowego, wysokiej gęstości, szeregu wymiarowego SDR11 łączonych przez zgrzewanie doczołowe.

Rury dostarczane na plac budowy winny być czyste, gładkie, pozbawione defektów,  na końcach zabezpieczone zaślepkami.

Rury do budowy sieci gazowej winny być oznaczone w sposób trwały i czytelny poprzez nadruk lub wtłoczenie.

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu,

należy je chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych.

Rury winny być magazynowane nie dłużej niż 1 rok licząc od daty produkcji.

Roboty montażowe

Prace związane z budową gazociągów z polietylenu mogą być wykonywane przez osoby posiadające aktualne uprawnienia kwalifikacyjne.

Przy wykonywaniu połączeń zgrzewanych należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producentów materiałów, stosować sprzęt posiadający aktualną kalibrację i przestrzegać reżimu technologicznego.

Urządzenia do zgrzewania winny być wyposażone w aparaturę do kontroli i rejestracji parametrów zgrzewania  dla każdego połączenia.

W przypadku nieprawidłowego przebiegu procesu zgrzewania, urządzenia powinno automatycznie przerwać proces zgrzewania i wskazać błąd.

Przed przystąpieniem do prac związanych z budową sieci gazowej potencjalny wykonawca powinien przygotować i uzgodnić z dostawcą gazu technologie zgrzewania oraz sposób przeprowadzania procedur czyszczenia i prób ciśnieniowych sieci gazowej.

Po przejęciu placu budowy przez kierownika  budowy  należy dokonać wytyczenia trasy gazociągu przez uprawnionego geodetę.

Wykopy pod w/w sieć gazową należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Minimalna szerokość wykopu:

-podstawowa      Dz+0,2m

-dół montażowy  Dz+0,4m

-na łukach           Dz+0,6m

Dno wykopu przed ułożeniem rurociągu winno być oczyszczone z  kamieni oraz części stałych takich jak korzenie i dokładnie wyprofilowane.

Po zakończeniu tych czynności należy przystąpić do montażu gazociągu w wykopie.

Łączenie rur oraz kształtek należy wykonać zgodnie obowiązującymi zasadami.

Wzdłuż całej trasy gazociągu ustanawia się strefę kontrolną o szerokości 1m, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu.

Projektowaną sieć  ułożyć w wykopie zgodnie z profilem gazociągu  oraz rysunkiem szczegółowym, który jest załączony do projektu.

Armatura zaporowa i upustowa

Jako armaturę zaporową na sieci gazowej projektuje się zasuwy miękkouszczelnione z króćcami z PE do zgrzewania Dn80 korpus i pokrywa z  żeliwa sferoidalnego  na ciśnienie PN10.

Na sieci zaprojektowano zespół zaporowo-upustowy DN80.

Oznakowanie gazociągu

-taśmę lokalizacyjną z wkładką metalową ułożyć 5cm nad rurą

-taśmę ostrzegawczą ułożyć w gruncie nad rurociągiem na wysokości 40cm

Miejsca charakterystyczne na sieci takie jak zasuwy, trójniki, załamania należy oznakować trwale tabliczkami zamocowanymi do słupka na fundamencie.

Czyszczenie gazociągu

Czyszczenie wnętrza gazociągu wykonać zgodnie z procedurami zawartymi 
w instrukcji obowiązującej u dostawcy gazu.

Czyszczenie gazociągu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru.

Próby wytrzymałości i szczelności

-próby należy przeprowadzić powietrzem lub gazem obojętnym

-gazociąg poddać próbie łącznej wytrzymałości i szczelności pneumatycznej pod ciśnieniem nie mniejszym niż iloczyn współczynnika 1,5 i  max. ciśnienia roboczego.

Maksymalne ciś.gazu ś/ć  wynosi 0,5MPa

Obliczenie ciśnienia próby 0,5x1,5=0,75MPa

Czas trwania próby 24godziny.

Do pomiaru ciśnienia użyć należy urządzeń elektronicznych z możliwością odczytu graficznego. Z przeprowadzonej próby szczelności należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.

## PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY TERENOWE.

Drogi.

Zadanie polega na budowie infrastruktury technicznej związanej z budową dróg w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo w Płocku”.

Trasa projektowanego sieci gazu zlokalizowana jest w zakresie projektowanych pasów drogowych poza jezdniami, za wyjątkiem przejść poprzecznych.

W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci gazowej z drogami, zastosowano rury przepustowe, które należy wykonać  z polietylenu szeregu wymiarowego SDR 17.

Omawiane rury przepustowe układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm, a następnie

zasypać drobnym piaskiem do wysokości 50cm nad rurę i odpowiednio zagęścić.

Sieć gazu ś/ć zlokalizowana będzie na działkach objętych procedurą decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID, zgodnie z projektem branży drogowej.

Projekt pasa drogowego wraz z uzgodnieniami z zarządcą drogi zgodnie z projektem branży drogowej.

Skrzyżowanie z przewodami i kanałami.

Teren inwestycji nie posiada obecnie infrastruktury technicznej, za wyjątkiem napowietrznej linii energetycznej. Projektowana sieć gazowa krzyżuje się jedynie z projektowanymi w ramach niniejszego zadania sieciami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i ciepłociągiem. Wszelkie kolizje zostały rozwiązane w ramach posadowienia projektowanych sieci.

Skrzyżowanie z kablami energetycznymi.

Przy skrzyżowaniach z projektowanymi kanałami i przewodami na kablach energetycznych należy zamontować rury ochronne dwudzielne Ø110 oraz Ø160 mm, z zakładem 0,5m poza skrajnie rury projektowanej.

Ponadto uwzględnić należy uwagi i zalecenia zawarte w protokole z Narady Koordynacyjnej.

## ROBOTY ZIEMNE.

Po odkryciu warstw gruntu rodzimego i zbadaniu jego przydatności może on zostać wykorzystany do obsypki warstw powyżej przewodów, po uprzednim usunięciu z niego wszystkich części stałych np. kamienie, gruz, korzenie bryły gliny. Wykorzystanie gruntu rodzimego należy uzgodnić w Inspektorem Nadzoru.

Wykop należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć. Pracownikom pracującym w wykopie należy zapewnić bezpieczeństwo.

Odkrytą w trakcie wykonywania wykopu niezinwentaryzowaną na mapie infrastrukturę techniczna, należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami poszczególnych gestorów sieci.

Przewody układane w wykopie otwartym wąskoprzestrzennym. Przyjęto 80 % robót ziemnych wykonywanych mechanicznie oraz 20 % robót wykonywanych ręcznie.

Wymiary wykopów należy poszerzyć w miejscach połączeń przewodów.

Dno wykopu powinno być zniwelowane i oczyszczone z kamieni. W trakcie prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania wykopu w stanie suchym i czystym oraz zabezpieczyć go przed napływem wody powierzchniowej.

Warstwy ziemi urodzajnej należy składować oddzielnie.

Wykonanie wykopu podlega odbiorowi.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi normami i przepisami BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację robót i wszelkie uzgodnienia z zarządem dróg w trakcie wykonywania robót.

## UWAGI KOŃCOWE.

- Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i przepisami BHP.

- W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego na mapie należy zabezpieczyć uzbrojenie.

- Zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. poz. 21 (z późniejszymi zmianami) na Wykonawcy spoczywa obowiązek i koszt zagospodarowania odpadów powstałych z robót sanitarnych, z wyjątkiem stanowiących własność Zamawiającego, które Wykonawca przetransportuje na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km.

- Wykonać szczegółowy harmonogram realizacji dla każdego odcinka przeznaczonego do wykonania z uwzględnieniem planu BIOZ.

- Przy wykonaniu robót uwzględnić warunki użytkowników sieci i dróg.

- Wykonawstwo robót zaleca się zlecić firmie specjalizującej się w tego typu rodzaju robotach budowlanych.

- W kosztorysie ujęto odwodnienie wykopu w miejscach występowania wody gruntowej.

- Dla powyższego zadania Wykonawca zapewni lub sporządzi Plan BIOZ uwzględniając dane zawarte w Informacji dotyczącej BIOZ, a następnie przedłoży go Zamawiającemu.

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH.

| Lp |  | Opis | j.m. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIEĆ GAZU Ś/C |  |  |  |  |  |
| ETAP II |  |  |  |  |  |
| 1. | Rura z PE100-RC Dz90x8,2mm SDR11,Typ 2(do przesyłu paliw gaz.) |  | mb | 2669,0 |  |
| 2. | Rura z PE100-RC Dz40x3,7 SDR11,Typ 2 (do przesyłu paliw gaz.) |  | mb | 3,0 |  |
| 3. | Rura z PE100-RC Dz63x5,8 SDR11,Typ2 (do przesyłu paliw gaz.) |  | mb | 3,0 |  |
| 4. | Rura z PEHD 100, Dz180, SDR17 |  | mb | 93,0 | przepustowa |
| 5. | Zasuwa gaz z króćcami PE 100, DN80, SDR11 miękkouszczelniona, PN10 |  | szt. | 15 |  |
| 6. | Płyta obrzeża skrzynki ulicznej do zasuw o wym. 650x550x85mm |  | szt. | 2 |  |
| 7. | Płyta nośna skrzynki ulicznej 550x450x65mm |  | szt. | 2 |  |
| 8. | Płyta obrzeża skrzynki ulicznej do zasuw o wym. 440x440x80 |  | szt. | 15 |  |
| 9. | Płyta obrzeża skrzynki ulicznej do zasuw o wym. 650x550x85 |  | szt. | 2 |  |
| 10. | Płyta nośna skrzynki ∅390/70 (zabezpieczona antykorozyjnie) |  | szt. | 15 |  |
| 11. | Betonowa płyta fundamentowa (bloczek betonowy zabezpieczony antykorozyjnie |  | szt. | 15 |  |
| 12. | Skrzynka uliczna do zasuw (gaz) |  | szt. | 15 |  |
| 13. | Skrzynka uliczna do zasuw owalna (gaz) |  | szt. | 2 |  |
| 14. | Obudowa teleskopowa gaz dla zasuwy DN80 |  | szt. | 15 |  |
| 15. | Kołnierz stal. płaski DN32, PN16 z wkręcanym korkiem gwint. |  | szt. | 2 |  |
| 16. | Redukcja centryczna Dz63/Dz40 SDR11 (gaz) mat.PE100 |  | szt. | 2 |  |
| 17. | Płoza z rolkami do rur Dz90 mat. PEHD , H-25mm, szer. 100mm |  | szt. | 92 |  |
| 18. | Zaślepka PEHD 100, Dz90, SDR11 (gaz) |  | szt. | 9 |  |
| 19. | Redukcja centryczna Dz90/Dz63 SDR11 (gaz) mat.PE100 |  | szt. | 2 |  |
| 20. | Trójnik segmentowy PEHD 100, Dz90/Dz90, SDR11 |  | szt. | 11 |  |
| 21. | Taśma lokalizacyjna z wkładka stalową |  | mb | 2669,0 |  |
| 22. | Taśma ostrzegawcza z PE (gaz) szerokości 20cm |  | mb | 2669,0 |  |
| 23. | Tablice orientacyjne na słupkach oznaczeniowych |  | szt. | 9 |  |
| 24. | Kurek kulowy kołnierzowy DN32 , PN16 (gaz) |  | szt. | 2 |  |
| 25. | Tuleja kołnierzowa Dz40 PE 100 , SDR11(gaz) +kołnierz stalowy płaski DN32 mat.stal k.o, śruby, nakrętki, podkładki, uszczelka |  | kpl.. | 2 |  |