Zawartość projektu

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU		str 3-4

II. OPIS TECHNICZNY							str 5-7

- SPECYFIKACJA WAŻNIEJSZYCH MATERIAŁÓW		str 8

- WARUNKI TECHNICZE Z FORTUM NETWORK SP. Z O.O.	str 9-11

- OŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA		str 12-15

- RYSUNKI

1. Plan sytuacyjny								rys 1	str 16

2. Schemat montażowy							rys 2	str 17

3. Schemat instalacji alarmowej						rys 3	str 18

4. Profil przyłącza cieplnego							rys 4	str 19

5. Schemat montażu zaworów preizolowanych			rys 5	str 20

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu wykonawczego przebudowy przyłącza cieplnego dla budynku Urzędu Stanu Cywilnego położonego w Płocku 
przy Kolegialnej 9.

1.  Podstawa opracowania

    - zlecenie inwestora,

    - podkład sytuacyjno- wysokościowy w skali 1:500,

    - warunki techniczne z Fortum Network Płock Sp. z o.o.,

    - obowiązujące normy i przepisy.

2. Przedmiot inwestycji

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem budowę nowego przyłącza cieplnego wysokoparametrowego dla budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku przy ul. Kolegialnej 9 na działce nr 772. Przyłącze cieplne wykonane zostanie z rur preizolowanych zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Fortum Network Płock Sp. z o.o..

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej obszar działki jest zagospodarowany budynkami użyteczności publicznej z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną podziemną. W/w budowa przyłącza cieplnego nie pociąga za sobą dodatkowych zmian w zagospodarowaniu terenu.

4. Ochrona konserwatorska

Inwestycja znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

5. Eksploatacja górnicza

Inwestycja nie znajduje się w strefie eksploatacji górniczej ani występowania szkód górniczych.

6. Zagrożenia oraz wpływ na środowisko

Projektowane przyłącze cieplne nie wpływa negatywnie na środowisko.

7. Opinia geotechniczna

Projektowana budowa przyłącza cieplnego posadowiona będzie na głębokości 0,8-1,2 m i mieści się w pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku (Dz.U. z 2012 r poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Na terenie gdzie realizowana będzie przedmiotowa inwestycja występują proste warunki gruntowe. Poziom wód gruntowych kształtuje się poniżej projektowanej budowy.

8. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt 5 Prawa Budowlanego, obszar oddziaływania projektowanej inwestycji obejmuje działkę nr 772 przy ul. Kolegialnej 9 w Płocku w obrębie 8 – Śródmieście i nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie.

II. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy przyłącza cieplnego wysokoparametrowego dla budynku Urzędu Stanu Cywilnego położonego w Płocku przy ul. Kolegialnej 9. Budowa przyłącza cieplnego związana jest  z remontem, przebudową, nadbudową i rozbudową budynku Urzędu Stanu Cywilnego

Zakres opracowania obejmuje:

- demontaż istniejącego przyłącza cieplnego wysokoparametrowego kanałowego 2xdn-40mm w zakresie zaznaczonym na rys nr 1 kolorem niebieskim,

- budowę nowego przyłącza cieplnego wysokoparametrowego o średnicy 2x48,3/110mm w technologii rur preizolowanych Logstor,

- montaż nowych zaworów odcinających preizolowanych.

- Wejście do budynku za pomocą rur wejściowych.

2. Wykop

Wykop pod projektowane przyłącze należy wykonać zgodnie ze schematem montażowym, profilem podłużnym i zaleceniami zawartymi w Poradniku Technicznym Logstor.

Dno wykopu zaopatrzyć w 10 cm warstwę piasku bez kamieni, którą należy zagęścić (min 94%) zanim zostaną ułożone w nim rury. Po ułożeniu rur wszystkie podkładki i inne ciała obce jak kamienie, asfalt, bryły gliny lub podobne należy usunąć, a rury pokryć 10 cm warstwą piasku bez kamieni – piasek ten należy zagęścić (min 94%). Następnie ułożyć taśmę ostrzegawczą i wykop zasypać ziemią niezawierającą dużych kamieni.

3. Próba ciśnieniowa

Po ułożeniu i zespawaniu całego odcinka przyłącza należy przeprowadzić próbę szczelności na zimno pod ciśnieniem 1,6 MPa. Próbę uważa się za prawidłową jeżeli w ciągu 30 min nie stwierdzono spadku ciśnienia.

4 Płukanie przyłącza

Wykonać zgodnie z wymogami PN-77/M-34031.

Płukanie uznaje się za pozytywne, jeżeli ilość zanieczyszczeń w wodzie nie przekracza 5 mg/l.

5. Odpowietrzenie i odwodnienie przyłącza

Odpowietrzenie przyłącza odbywać się będzie poprzez węzeł cieplny. Nie przewiduje się miejscowych odwodnień przyłącza cieplnego.

6. System alarmowy

Przyłącze projektuje się z wbudowanymi przewodami alarmowymi. System alarmowy wykonać zgodnie z załączonym schematem alarmowym (rys nr 3).

7 Uwagi końcowe

- Roboty ziemne i spawalnicze wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych” część I i II.

- Całość robót związanych z realizacją przyłącza preizolowanego wykonać ściśle wg zaleceń zawartych w Poradniku Technicznym Logstor.

- Przed zasypaniem przyłącza zgłosić go do inwentaryzacji przez służby geodezyjne.

- W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykop wykonać ręcznie.

- Nadzór nad realizacją robót powierzyć osobie posiadającej uprawnienia do nadzorowania tego typu robót.

- Wszelkie roboty zanikowe (cząstkowe) zgłaszać do odbioru przez przedstawiciela Fortum Network Sp. z o.o. w Płocku.

- Elementy podlegające odbiorowi końcowemu:

  - ułożenie rur w wykopie

  - połączenia spawane

  - płukanie sieci

  - próba ciśnieniowa

  - test systemu alarmowego

8 Uwagi montażowe

- Całość robót wykonać zgodnie z instrukcjami montażowymi producenta oraz informacjami obrazkowymi zawartymi na etykietach wszystkich elementów sieci.

- Kontrolę wszystkich złącz spawalnych wykonać w 100% metodą radiograficzną zgodnie z PN-74/M69772 (połączenia klasy B).

- Rury należy układać w taki sposób, aby przewody alarmowe znajdowały się na wierzchu rury w pozycji za 10 min 14.

- Sztangi układać w taki sposób, aby na połączeniu dwóch sztang znajdowała się tylko jedna etykietka. Wówczas uzyska się prawidłowe ustawienie przewodów alarmowych - ocynkowany naprzeciw ocynkowanego i miedziany naprzeciw miedzianego.

- Rury w wykopie układać etykietkami w kierunku źródła (punkt włączenia).

- Podczas spawania piankę izolacyjną i przewody alarmowe na końcach płaszczy obu sztang osłaniać pierścieniami wykonanymi z blachy aluminiowej.