SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA	2

1.	PRZEDMIOT INWESTYCJI	2

2.	INWESTOR	2

3.	PODSTAWA OPRACOWANIA	2

4.	PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY	2

5.	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI	3

6.	ROBOTY ZIEMNE	4

7.	UWAGI KOŃCOWE	5

8.	OGÓLNE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	5

| Lp. | Nazwa rysunku | Skala | Nr rys. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan sytuacyjny | 1:250 | PK-1 |
| 2 | Rzut parteru - instalacja wody | 1:100 | PK-2 |
| 3 | Rzut parteru - instalacja kanalizacji | 1:100 | PK-3 |
| 4 | Profil przyłącza wody | 1:100 | PK-4 |
| 5 | Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej | 1:100 | PK-5 |
| 6 | Szczegół ułożenia rury w wykopie | 1:100 | PK-6 |
| 7 | Węzeł wyłączeniowy do sieci wodociągowej | ---- | PK-7 |
| 8 | Pomieszczenie wodomierza - rzut parteru, przekrój A-A | 1:100 | E1_D-7 |

# CZĘŚĆ OPISOWA

## PRZEDMIOT INWESTYCJI

- Przedmiotem opracowania jest  projekt  wykonawczy przyłącza wod-kan. Cała Inwestycja podzielona została na etapy zgodnie z załączonym schematem na części rysunkowej. Podczas wykonywania inwestycji należy utrzymać ciągłą pracę budynku w tym węzła ciepła, odprowadzenie ścieków i dostarczenia wody do budynku objętego opracowaniem oraz budynków sąsiednich.

## INWESTOR

Gmina Miasto Płock

Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

## PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa do celów projektowych,

- Wytyczne i program Inwestora,

- Uzgodnienia międzybranżowe,

- Obowiązujące normy i przepisy prawa,

## PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY

Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano przeniesienie układu wodomierzowego do budynku. W tym celu zostało zaprojektowane pomieszczenie wodomierzowe w piwnicy budynku w technologii wodoszczelnej (projekt pomieszczenia wodomierzowego wg proj. konstrukcji). Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano od nowa przyłącze wody po istniejącej trasie. Istniejąca studnia wodomierzowa zostanie zlikwidowana. W pomieszczeniu wodomierzowym w budynku zaprojektowano dwa układy pomiarowe do celów bytowych i pożarowych

Doprowadzenie wody do budynku możliwe będzie z istniejącej sieci wodociągowej Ø225 PE za pomocą przyłącza Ø63 PE100 SDR11.

Projektowane przyłącze wody należy wykonać w wykopie wąsko przestrzennym zabezpieczony szalunkami. Włączenie przyłącza do projektowanej sieci wodociągowej możliwe będzie po uprzednim jej wykonaniu i przeprowadzeniu jej odbioru.

Sposób w łączenia należy wykonać za pomocą:

- uniwersalnej opaski siodłowej do zgrzania

- zasuwy do przyłącza domowego z jednym gwintem zewnętrznym i złęczem ISO f-my Hawle nr kat. 2800

- złączka przyłączeniowa ISO f-my Hawle nr kat.6221F

Miejsce po starym włączeniu należy zaślepić

Przyłącze zaprojektowano z rury Ø63 PE100 SDR11. Zasuwę należy wyposażyć w obudowę z trzpieniem i skrzynkę uliczną. Rurociąg układać na 20 cm podsypce z piasku, 30 cm powyżej rury należy wykonać obsypkę piaskową dobrze zagęszczoną. Na wierzchu zagęszczonej obsypki ułożyć taśmę znakującą z wkładką metalową. Elementy stalowe wraz z kształtkami prowadzone w ziemi należy zabezpieczyć antykorozyjne materiałami POLYKEN. Trasę prowadzenia rurociągu, spadki, pokazano na Planie zagospodarowania i profilach.

Miarodajny przepływ wody zimnej dla budynku

| Rodzaj punktu czerpalnego | Woda zimna |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość | Przepływ qn [dm3/s] | Razem qn [dm3/s] |
| Zlewozmywak | 4 | 0,07 | 0,28 |
| Umywalka | 14 | 0,07 | 0,98 |
| WC | 10 | 0,13 | 1,30 |
| Prysznic | 2 | 0,15 | 0,30 |
| Pisuar | 5 | 0,30 | 1,50 |
| Razem |  |  | 4,36 |

q = 0,4 (Σqn)0,54+0,48 [dm3/s]

q = 0,4 (4,36)0,54+0,48 [dm3/s]

Stąd obliczeniowy przepływ wynosi:

q = 1,04 [dm3/s] = 3,72 [m3/h]

Do celów bytowych dobrano wodomierz JS6,3  Dn25 Q3 = 6,3 m3/h

Do celów pożarowych (dwa hydranty Dn25 Q=2 l/s) dobrano wodomierz JS6,3  Dn25 
Q3 = 6,3 m3/h

Zgodnie z standardem dostawcy mediów Wodociągi Płockie należy stosować wodomierze f-my Diehl

## PRZYŁĄCZE KANALIZACJI

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą zewnętrzną instalacją do studni przyłączeniowej, a następnie istniejącym przyłączem kanalizacji sanitarnej. Istniejące przyłącze należy na etapie wykonawstwa wyczyścić, przepłukać i wykonać kamerowanie. W przypadku złego stanu technicznego kanał należy wymienić lub wyremontować. W budynku przewody poziome kanalizacji sanitarnej prowadzone są pod poziomem parteru. Zaprojektowano instalację z rur PVC-U SN8 łączonych za pomocą kielichów. Piony oraz podejścia wykonać z rur szarych PCV.

Przy realizacji inwestycji należy utrzymać stałe odprowadzenie ścieków z budynku objętego opracowaniem oraz budynku sąsiedniego. Nie przewiduje się odcięcia instalacji kanalizacji dla budynku sąsiedniego.

Przepływ obliczeniowy kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku

| Przybór sanitarny | Ilość | DU | ΣDU |
| --- | --- | --- | --- |
| Zlewozmywak | 4 | 0,8 | 3,20 |
| Umywalka | 14 | 0,5 | 0,70 |
| WC | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Prysznic | 2 | 0,8 | 1,60 |
| Pisuar | 5 | 1,0 | 5,0 |
| Razem |  |  | 30,5 |

qs = K√AWs dm3/s

qs = 0,5√ 30,5 dm3/s = 2,76 dm3/s

## ROBOTY ZIEMNE

Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie w terenie głównych osi projektowanego przewodu przez odpowiednie służby geodezyjne.

- Usunięcie nawierzchni ułożenie poza zasięgiem robót.

- Ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe 
z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

- Przed przystąpieniem do robót na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawca winien opracować Plan BiOZ.

Roboty ziemne

Projektuje się prowadzenie przyłacza w wykopach wąskoprzetrzennych umocnionych szalunkiem pogrążanym. Wykop należy wykonać zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Pozostałe wykopy o ścianach pionowych należy wykonać mechanicznie. Dla wykopów o głębokości większej od 1,0m i o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie ścian.

Uwaga: wykonywanie podłoża, obsypki i zasypu należy przeprowadzać w wykopie odwodnionym.

Po zamontowaniu rurociągu należy przeprowadzić próbę szczelności rurociągu

## UWAGI KOŃCOWE

Wykonawca wykona we własnym zakresie projekt organizacji robót ze szczególnym uwzględnieniem BHP (Dz.U.2003 Nr47 poz.401). Całość prac wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi, DTR producenta, obowiązującymi przepisami i normami. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i administratorów, których uzbrojenie znajduje się w pobliżu o terminie rozpoczęcia robót.

Wykonawca  robót powinien dołączyć do protokołu odbioru atesty na wszystkie wbudowane urządzenia i materiały.

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. – Część II : Instalacje sanitarne i przemysłowe”, wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal” – Warszawa. Po wykonaniu, zgodnie wymaganiami, instalację przepłukać i przeprowadzić próbę szczelności. Po wykonaniu uzbrojenia zewnętrznego należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

## OGÓLNE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Zestawienie materiałów wg. przedmiaru

Przyłącze wody

- Opaska siodłowa termozgrzewalna na rurociąg PE ∅225 z odejściem DN2’’ – 1 szt.

- Zasuwa do przyłącza np. Dn 2" typ 2800 f-my Hawle z jednym gwintem zewnętrznym i złączem ISO  wraz z skrzynka uliczną, kluczem teleskopowym wraz z trzpieniem mocującym – 1 kpl.

- Rurociągi Ø63 PE100 SDR11 – L=ok.9,0m

- Układ wodomierzowy Dn25, JS 6,3 f-my Diechl dla instalacji bytowej – 1 szt. – dostawa Wodociągi Płockie

- Układ wodomierzowy Dn25, JS 6,3 f-my Diechl dla instalacji hydrantowej – 1 szt.

- Zawory odcinające Dn25 – 4 szt.

- Zawór antyskażeniowy typu np. RV281-1A f-my Honeywell EA Dn25 lub równoważny – 1 szt.

- Zawór antyskażeniowy typu np. BA295l  f-my Honeywell BA Dn25 lub równoważny – 1 szt.

- Zawór pierwszeństwa ciśnieniowy DN40 np. typ DH300 f-my Honeywell lub równoważny

- Rura ochronna DN 150 stalowa – L=ok.2,0m

- Zestaw płoz dystansowych dla proj. Rurociągu w rurze ochronnej DN 150 stal o długości ok. 2.0m – 1 kpl.

- Przejście szczelne proj. Rurociągu w rurze ochronnej – np. manszeta gumowa z zestawem opasek zaciskających

Przyłącze kanalizacji snitarnej

- Rurociągi z PCV SN8 Lite Ø160 np. f-my Wavin lub równoważne - L=ok.5,5mb

PROJEKTANT					SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Adam Lal					mgr inż. Karina Leitner

nr upr.: MAP/0223/POOS/11				nr upr.: MAP/0229/POOS/12

w specjalności sanitarnej				w specjalności sanitarnej

MAP/IS/0392/11					MAP/IS/0353/12