Płock, dnia 22.05.2020 r.

WZP. 271.1.61.2020.BR

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. Rozbudowa Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 - budżet obywatelski.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zmówień publicznych (t.j.- Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dn. 20.05.2020 r.

Pytanie 1.
W opisie technicznym dotyczącym węzła cieplnego znajduje się informacja, że modernizacja ma być oparta na zestawieniu materiałów f-my Danfoss. W dokumentacji brak jest niniejszego zestawienia. Natomiast zestawienie udostępnione na stronie zamawiającego zawiera sprzeczne informacje na temat liczby wymienników do wymiany. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie Danfoss.

Odpowiedź:
Zamawiający uzupełnia dokumentację o zestawienie materiałów dla węzła cieplnego, a także zestawienie materiałów dla: linii nawiewnej N1, przebudowy istniejącej linii nawiewnej na parterze, przebudowy istniejącej linii nawiewnej na piętrze, przebudowy istniejącej linii wywiewnej na piętrze, linii wywiewnej W1, linii nawiewnej Wyc1, linii Wyc2 oraz załącza legendę dla systemu kanałów prostokątnych i systemu kanałów okrągłych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że projekt budowlany zawiera zestawienie elementów modernizacji węzła cieplnego, które zostało oparte na materiałach firmy Danfoss. Projektant dokonał wyboru materiałów firmy Danfoss ze względu na istniejący węzeł cieplny wykonany w oparciu o materiały i urządzenia tej firmy. Nie znaczy to, że istnieje konieczność dokonania wyceny w oparciu o produkty tego producenta. Można przyjąć do wyceny urządzenia i materiały innych wytwórców o parametrach i jakości nie gorszych od przyjętych w dokumentacji.

Pytanie 2.
Czy mogą podać Państwo przykładowego producenta opraw oświetleniowych, który spełnia wymagania SIWZ?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie może podawać ani sugerować żadnego producenta, gdyż jest to niezgodne z art. 29 Ustawy Prawo zamówień publicznych..

Pytanie 3.
Parametr opisany jako-Przesłona - PMMA o grubości 1,5mm o współczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 85% - dotyczy komponentu oprawy, a nie samej oprawy oświetleniowej. Tego typu parametry nie są podawane w danych technicznych opraw oświetleniowych. To jest parametr stricte odnoszący się do przesłon np. z tworzyw sztucznych. Prosimy o wykreślenie tego parametru.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że oprawy, które będą zamontowane na obiekcie w ramach zadania pn. „Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – budżet obywatelski” powinny charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż te, użyte w projekcie w zakresie trwałości oprawy, skuteczności świetlnej, parametrów fotometrycznych. Grubość przesłony nie jest parametrem istotnym.

Pytanie 4.
Czy certyfikat PZH jest wymagany dla opraw typu downlight, mimo iż są montowane w pomieszczeniach komunikacji, gdzie normalnie nie jest wymagany ww. certyfikat?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wszystkie oprawy zamontowane w obiekcie użyteczności publicznej niezależnie od ich lokalizacji muszą posiadać atest PZH.